第一章　檢查流程

版本：105.6

壹、檢查前的準備

一、資料核對：

1. 使用執照(使照變更)

2. 建築物所有權狀

3. 負責人身分證明

4. 公司證明文件

5. 投保證明書(意外險)

6. 建物平面圖-棟數、棟別、檢查範圍、確認與使照面積是否相符(否則須現場量測違建面積)

7. 材料證明

8. 室內裝修合格證

二、出發前準備：

1. 工具：

| 識別/工作證 | 識別背心 | 受檢場所資料 |
| --- | --- | --- |
| 筆(四色以上) | 立可白 | 捲尺 |
| 針型尖物 | 手電筒 | 相機(充電、記憶卡) |
| 案件條碼(資料夾內) | 方格紙(資料夾內) | 該日行程表 |

2. 了解案件檢討項目：事先將應檢討項目選項著名於資料夾上，避免檢查及拍照時遺漏。需特別注意檢查場所使用現況類別及年份。

3. 須了解受檢場所之聯絡人、聯絡方式及約定時間。

貳、現場檢查應注意事項

一、與承辦人員清楚溝通：

1. 確認資料與檢查場所範圍：

(1) 場所地址是否與使照/權狀/立案證明/EV/保險單相同?門牌整編?

(2) 建物棟數、名稱、樓別、範圍(含無使照範圍及面積)。

(3) 新件或舊件增修索取平面圖/消檢圖/室裝圖；若裝修則需材料證明文件。

(4) 實載現況使用用途。

(5) 提供用印資料(委託書等)，並再次提醒業主應檢附資料缺項部分須補齊。

2. 我方主導控制檢查工作進度及流程，告知承辦需要配合之事項、檢查時間及進度；最好要求承辦人陪同檢查。

二、現場檢查及核對：

1. 拍照：應檢討項目一定要有一張以上照片

(1) 條碼須清楚完整呈現，且保持拍照主題(檢討項目)清晰可辨。

(2) 忌由亮處往暗處拍；每張拍完立即確認目標清楚。

(3) 若現場隔間、配置複雜，可取材現場逃生避難疏散圖或拍攝全景。

(4) 拍照順序建議由外而內(高樓層建物建議從頂樓開始檢查)：

- 建物外觀全景(天+地；若建物面積太廣，可分東、南、西、北側紀錄)

- 避雷針

- 廣告招牌燈(避電、接地、製造商名稱、輸入電流、電壓、外部開關)

- 避難層出入口

- 側/後門出入口

- 樓梯、安全門

- 室內通路走廊(每層1~2張)

- 2樓以上出入口(樓梯口、坡道口…etc.)

- 緊急進口

- 電梯許可證、自動滅火設備、防火區劃牆、發電機…etc.

- 屋頂避難平台(五樓以上)

2. 室內裝修材質：確實標示天花板、分間牆、牆面等材質。

3. 尺寸標示：樓梯、走廊、出入口、防火門…等寬度。

4. 門開方向、樓梯上下方向…等。

5. 各居室名稱(如：辦公室、茶水間、儲藏室、會議室…等)。

6. 設備類應有資料：如電梯許可證。

7. 常見狀況須特別留意：

(1) 圖面的確實性：如門開方向、樓梯方向、緊急進口位置…等。

(2) 安全梯迴轉半徑、內部裝修材質、門檻…等。

(3) 防火區劃的破壞：如風管貫穿區劃牆面…等。

(4) 防火門開啟後是否可自動回歸?

(5) 室內不當隔間造成步行距離不足。

(6) 不合格的相片位置及數量需明載於圖面。

(7) 申報與非申報範圍間區劃是否完整?

(8) 內部裝修材質(天花板.分間牆及牆面材質)是否須附材料證明?

(9) 各縣市檢討項目有所不同(照片要求)，檢查前須留意。

(10)拍照相片要清晰並明確表現檢查現場狀況。

三、現場檢查完畢：

1. 將現場檢查狀況及檢查日期詳載於“案件現場檢查說明” 。

2. 請承辦人員於 “案件現場檢查說明” 簽名，以確認其知曉檢查狀況。

3. 若檢查有缺失，應先於現場口頭告知承辦人；以法規檢討整理後再送改善計畫書。

4. 若用印資料可現場用印完成，即當日帶回公司作業。

參、檢查完成作業

1. 勾勾表的製作依據各縣市之規定做檢討。

2. 手稿圖的準確確實修圖。

3. 標示照片位置。

4. 尺寸標示的確實：如走廊通道、樓梯寬度、出入口…等。

5. 防火避難設施類的標示(附件A)：天花板、牆及牆面、防火門(Dn)、走廊範圍…等。

6. 設備類的標示(附件B)：如發電機、避雷針、燃氣設備、鍋爐…等。

7. 緊急進口

8. 缺失照片位位置與尺寸、數量

9. 現場檢查不合格件須擬定“改善計畫書”：

(1) 缺失照片位置及數量。

(2) 缺失的相關法規。

(3) 提列改善方法。

檢查流程-附件

附件A. 避難設施類符號摘要：

防火避難設施類: FRn:為防火時效購造n:為小時數.例如FR1為磚牆

FCn:為不燃材料或耐燃材料.n為級數1-3級

耐燃一級FC1如: 矽酸鈣板, 氧化鎂版, 鐵皮等

耐燃二級FC2如: 石膏板等

耐燃三級FC3如: 耐燃合板, 防火漆等

CB:為易燃材料, 如: 木板, 美耐板, 實木夾板, PVC等

Dn:防火門n為數量

W:為防火窗n為數量

E:表示入口n為數量

X:表示緊急進口n為數量

+n+為尺寸標示走廊樓梯出入口的寬度(單位是公分)

圖例的線條(圖型)

重實線, 區劃牆(防火牆) 	輕實線, 分界牆

輕虛線, 分間牆  	鐵捲門

走廊以斜線                   	違章建築範圍 XXXXXXXX

走廊寬度

門 	拉門

屋頂平臺可供避難範圍或路線，並以箭頭表示避難方向        ,

樓梯範圍(並標示上下方向)

附件B. 避難設備類符號摘要：

避難設備類: EVn:EV為一般昇降機n為台數量

EEVn:EEV為緊急昇降機n為台數

發電機             	避雷針

燃氣設備             	廣告燈

漏電斷路器             	分電盤(特殊供電)

蓄電池             	鍋爐

消防栓箱 	排煙口

航空障礙燈，N為數量