第四章　解釋函

一、防火區劃 (解釋函)

一、關於「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」所定「防火區劃（層戶間區劃）」簽證項目之檢查標準一案。

建築管理組  發布日期：2014-03-03

內政部營建署103.3.3營署建管字第1030009253號函

按防火構造建築物之建造應檢討層間及戶間區劃之規定，63年2月15日及92年8月19日修正發布之建築技術規則建築設計施工編第79條及第79條之3定有明文。是以，前揭防火構造建築物依建築法第77條第3項、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法辦理公共安全檢查申報時，應視其法令適用標準及本部100年11月17日修正發布、101年1月1日生效之「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表（編號F2-1-3）」所定「防火區劃（層戶間區劃）」各欄檢查內容辦理簽證。

最後更新日期：2014-03-04

二、有關中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會來函建請於執行建築物使用執照會勘檢查防火區劃時，應檢視防火設備應具有防火阻熱性能證明文件一案。

建築管理組  發布日期：2010-01-04

內政部營建署99.01.04營署建管字第0980087618號函

一、按「防火時效：建築物主要結構構件、防火設備及防火區劃構造遭受火災時可耐火之時間。」「阻熱性：在標準耐火試驗條件下，建築構造當其一面受火時，能在一定時間內，其非加熱面溫度不超過規定值之能力。」建築技術規則建築設計施工編第1條第31款及第32款已分別明定，是防火時效不等同阻熱性之防火性能，又設置防火設備應具有之防火時效及阻熱性，同規則已有明定；另經濟部標準檢驗局核發之相關檢驗合格證明文件或本部核發之建築新技術新工法新設備及新材料認可通知書均有明確載明防火時效及阻熱性，合先敘明。

二、有關申請使用執照竣工查驗及辦理公共安全檢查相關事宜，如有涉及防火設備之防火時效或阻熱性之檢查，請確實依建築技術規則及經濟部標準檢驗局之檢驗合格證明文件或本部核發之認可通知書規定，確認建築物防火設備應具備之防火時效及阻熱性，以維公共安全。

三、關於作為防火區劃之防火鐵捲門設備應具有防火阻熱性執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2007-06-25

內政部營建署96.06.25.營署建管字第0960028208號函

有關建築物防火區劃之規定，建築技術規則建築設計施工編第79條己有明定，該條文經本部於92年8月19日台內營字第0920088169號令修正在案，並自93年1月1日起施行，上開條文僅明定以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有1小時以上之阻熱性，並未限定防火設備之型式，如擬以防火鐵捲門作為防火區劃之防火設備，仍應符合上開規。

最後更新日期：2007-06-25

四、本署95年7月25日召開之「研商透天式住宅設置昇降機涉建築設計施工編第79條之2防火區劃規定執行疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2006-08-21

內政部營建署95.08.21.營署建管字第0952912647號函

結論：單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達1500平方公尺且樓層數在5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第96條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第79條第1項規定應按總樓地板面積每1500平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機間得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔。

最後更新日期：2006-08-21

五、關於建築物防火區劃事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2006-05-11

內政部營建署95.05.11.營署建管字第0952907740號函

一、按建築技術規則建築設計施工編第79條規定，防火構造建築物總樓地板面積在1500平方公尺以上者，應按每1500平方公尺，以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有1小時以上之阻熱性，已有明定，合先敘明。

二、經查經濟部標準檢驗局業於93年4月20日公告訂定中國國家標準CNS14803建築用防火捲門耐火試驗法，防火捲門非屬經濟部公告應施檢驗品目，如作為防火門或防火牆使用，其防火性能應經由本部認可，並依認可通知書所載認可使用內容使用。查迄今本部認可通過且尚於有效期限內之防火捲門類產品，共有25件。如需查詢經本部認可通過之防火捲門類產品，可分別自財團法人中華建築中心（http://www.cabc.org.tw）及財團法人成大研究發展基金會（http:// ckhp.ncku.edu.tw）網頁查詢。

三、至本部92年12月23日營署建管字第0922900018號函附會議紀錄七結論（二）所載：「建築技術規則建築設計施工編第一百十條有關防火構造建築物外牆開口部分之防火窗，依下列原則辦理，俟中國國家標準相關檢驗標準訂定完成且經本部認可通過案件達一定數量後，再依其性能予以認定：」係針對上開第110條防火構造建築物外牆開口部分之防火窗，防火捲門如非裝設於建築物外牆開口部分，則無上開函釋之適用。

最後更新日期：2006-05-11

六、關於建築技術規則建築設計施工編第79條之2挑空部分之防火區劃檢討疑義，及同編第79條之1有關用途區劃部分疑義。

建築管理組  發布日期：2005-07-05

內政部94.7.5台內營字第09400837582號函

一、依據本部94年1月17日內授營建管字第0930088365號函送研商建築技術規則建築物防火及避難安全設施新增修訂條文說明會與會人員所提意見第3次會議紀錄案由二決議辦理。

二、建築技術規則建築設計施工編第79條之2第1項及第2項規定：「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。管道間之維修門並應具有一小時以上之防火時效。（第2項）挑空符合左列情形之一者，得不受前項之限制：一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。二、連跨樓層數在三層以下，且樓地板面積在一、五○○ 平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。」合先敘明。

三、僅連接依第79條之2第2項挑空區劃範圍內之樓梯、電扶梯、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間，得不受同條文第1項之限制，但如樓梯為安全梯者，仍應符合安全梯之構造規定；至如樓梯、電扶梯、昇降梯間或垂直樓板之管道間，連接至該挑空區劃範圍外之其他樓層，則該電扶梯間、樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間，即應依第79條之2第1項規定區劃。

四、另「防火構造建築物供左列用途使用，無法區劃分隔部分，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板自成一個區劃者，不受前條第一項之限制：一、建築物使用類組為A-1組或D-2組之觀眾席部分。二、建築物使用類組為C類之生產線部分、D-3組或D-4組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。……」為建築技術規則建築設計施工編第79條之1所明定。建築物內之挑空部分、電扶梯間、樓梯、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，如僅貫通第79條之1第1項所列用途部分，得免依第79條之2第1項區劃分隔，但樓梯應為安全梯者，仍應符合安全梯之構造規定；另如建築物內之挑空部分、電扶梯間、樓梯、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，有貫通第79條之1所列以外用途者，仍應依第79條之2規定區劃分隔。

最後更新日期：2010-05-07

七、關於貫穿防火區劃之風管應於貫穿部位一側或二側設置防火閘門或閘板乙案。

建築管理組  發布日期：2004-04-22

內政部93.4.22內授營建管字第0930083602號函

本部於九十二年八月十九日發布修正之建築技術規則條文，業將原建築設計施工編第八十五條有關貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管裝設防火閘門或閘板之位置，由原「在牆之兩側」修正為「在貫穿部位任一側」。有關貫穿防火區劃之風管設置防火閘門或閘板位置乙節，得依建築技術規則建築設計施工編第八十五條之規定辦理，於貫穿部位之一側設置防火閘門或閘板；至建築設備編第九十二條第四款，本部將儘速配合修正。

最後更新日期：2010-05-07

八、有關供倉庫使用之防火建築物防火區劃設置疑義。

建築管理組  發布日期：2002-09-23

內政部91.9.23內授營建字第0910086579號函

按「防火構造建築物或防火建築物。其總樓地板面積在一、五００平方公尺以上者，應按每一、五００平方公尺，以具有一小時防火時效之防火牆、防火樓板及甲種防火門窗區劃分隔。但供左列使用，無法區劃分隔者，不在此限：一、．．工廠及其他類似用途建築物。．．」為建築技術規則建築設計施工編第七十九條第一項所明文，上開規定有關工廠部分，係考量工廠利用機具生產及輸送，區劃分隔需考量機具之尺寸及位置，如該部分按樓地板面積每一千五百平方公尺區劃分隔確有困難，得免受限制。有關倉庫如因使用上需配合輸送帶搬運物料或成品而無法區劃分隔，得視為前揭第一款所稱「其他類似用途建築物」。

最後更新日期：2010-05-07

九、「續商台北市政府工務局函為有關超高層建築物之防火區劃、容積計算與露台認定疑義案」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：1999-12-24

內政部營建署88.12.24營署建字第60344號函

一、本案之「社交廣場」為一大型挑空空間，無法依照建築技術規則定作防火區劃，所提「煙控計畫」、「避難計畫」及「消防設備」方式替代防火區劃乙節，既經台北市政府消防局認達防火避難功能並列入防災計畫的一部分，同意該大型挑空空間內免設防火區劃。

二、台北市政府消防局要求每八層設置之室內避難空間，非為建築法規及消防法規所規定，係該局考量配合本案一百零一層「超高層建築物」之防災計畫功能及為避難安全需要而特別要求設置，並列入防災計畫的一部分，其相關設置基準在建築法規及消防法規未統一規範前，宜個案認之。本案之室內避難空間，業經該局確認可行，是依其確認之面積為基準，同意免計入容積計算，惟為確保其避難功能，請台北市政府工務局及消防局列入定期檢查重點。

三、另有關機械曾室外平台，同意照台北市政府審查結果：「因既已無陽台之功能且於避難逃生功能上確有必要」，得免計入容積計算。

最後更新日期：2010-05-07

十、關於非防火區劃分間牆牆面裝修材料使用疑義乙案。

建築管理組  發布日期：1999-08-24

內政部88.08.24.台內營字第8874274號函

一、室內裝修材料固著於防火構造之分間牆者，應依建築技術規則建築設計施工編第88條之規定辦理；至以不燃材料建造之分間牆，其分間牆之各部構件均應為不燃材料，但壁紙、壁布之黏貼非屬室內裝修範圍，不在此限。

二、通達地面之通道、走廊或樓梯，其內部裝修材料之規定同條文已有明文，如屬安全梯或特別安全梯者，其天花板及牆面之裝修材料並應符合第97條之規定為不燃材料。至所稱「一樓大廳」，如為供通行使用部分，裝修材料應依通道走廊之規定辦理，作為居室使用部分則依居室之規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

十一、貴廳函轉台中縣政府函為建築物防火避難設施與設備檢查「保齡球館」防火區劃可否比照「體育館」免區劃分隔一案。

建築管理組  發布日期：1998-07-02

內政部87.07.02台內營字第8705894號函

查建築物免防火區劃分隔之規定，建築技術規則建築設計施工編第79條第1項但書及82條已有明文。本案保齡球館非屬上開免防火區劃分隔建築物之適用範圍，其空間型態有別於體育館，尚難比照「體育館」免防火區劃分隔。

最後更新日期：2010-05-07

十二、關於啟動建築物防火區劃防火門之偵煙式探測器，於消防審（勘）查及平時消防檢查時，消防機關是否予以檢查乙案。

建築管理組  發布日期：1997-11-05

內政部營建署86.11.5營署建字第25324號函

按平時開放式之防火門，應利用保險絲或其他方法控制，使能在火警發生溫度急遽上升時自動關閉。為「建築技術規則」建築設計施工編第七十六條第八款所明文。是本案有關啟動建築物防火區劃防火門之偵煙式探測器，應屬建築物消防安全設備之一種，建請貴署於修正「各類場所消防安全設備設置標準」時予以納入，並於消防審（勘）查及平時消防檢查時一併檢查，以求周延，俾能兼顧避難逃生與操作維護之需要。

最後更新日期：2010-05-07

十三、為加強建築物防火避難設施及防火區劃之例行性檢查。

建築管理  發布日期：1996-12-19

內政部85.12.19台內營字第8582277號函

建築物火災時，常因防火避難設施使用不當或任意破壞防火區劃，妨礙逃生避難，而肇致人員傷亡之慘劇，請加強供公眾使用建築物防火避難設施及防火區劃之檢查，同時要求建築物使用人、所有權人平常正確使用防火門，應予緊閉且不能上鎖，以維民眾於公共場所之安全。

最後更新日期：2010-05-07

十四、關於交通部郵政總局申請於高雄市政府工務局興建「郵件轉運站」，其供作郵件作業處理性質及自動化機具設備配置之部分樓層檢討防火區劃設施疑義案。

建築管理組  發布日期：1996-04-15

內政部營建署85.4.15營署建字第05673號函

查建築技術規則建築設計施工編第七十九條有關建築物防火區劃之規定，旨在確保一定面積範圍之建築物，於受災後能維持一小時以上之防火時效，但為求空間之完整性及實用性，遂規定符合同條第一款所列建築物及其他類似用途建築物，可免予檢討。本案考量其機具設置之必要性及其實質性，應可認定上開條文所稱類似用途建築物。

最後更新日期：2010-05-07

十五、關於地下停車場整體開挖，僅以防火區劃之自動鐵捲門分離，可否視為他棟建築物乙案。

建築管理組  發布日期：1995-10-23

內政部營建署84.10.23營署建字第20700號函

查建築技術規則建築設計施工編第八十九條規定，他棟建築物應以無開口之防火牆及防火樓板所區劃分隔；本案地下停車場整體開挖，僅以防火鐵捲門區劃，顯與規定之無開口防火墻或防火樓板有違，故不得為他棟建築物。

最後更新日期：2010-05-07

十六、關於領有建物所有權登記證明文件但未領得使用執照之合法非供公眾使用建築物，嗣後變更為他種非供公眾用途使用時有無建築法相關規定之適用一案。

建築管理組  發布日期：2014-02-11

內政部103.2.11內授營建管字第1030081212號函

一、按建築法（下稱本法）第73條第2項及第96條第1項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」、「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。但都市計畫範圍內非供公眾使用者，其所有權人得申請核發使用執照。」又實施建築管理前已建造完成而未領有使用執照之合法建築物，如有本法第73條第2項所指事項之變更者，應依同法第96條及當地直轄市、縣（市）建築管理自治條例相關規定申請核發使用執照，為本部93年10月14日台內營字第0930086992號函（副本諒達）釋有案。

二、是以，本案所詢依「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」第4點第2項附表2（加強執行檢查建築物使用類組使用項目表）執行檢查發現領有建物登記，但尚未領得使用執照之非供公眾使用建築物，如涉有本法第73條第2項所定變更使用情節，應依上開規定予以查處。

三、至前揭合法建築物未取得使用執照前，其實際現況用途如經貴局認定已達「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」第3條附表1所示申報規模條件者，應依本法第77條第3項及上開辦法規定通知該建築物所有權人、使用人定期辦理防火避難設施及設備安全檢查申報事宜。另公共安全檢查之各檢查項目，應依本部發布「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」所訂之現行建築技術規則有關規定辦理，併予指明。

最後更新日期：2014-02-12

十七、關於封閉建築物內原屬同一使用單元之上下樓層間連通之樓梯及樓板時，其申請變更使用執照之處理方式一案。

建築管理組  發布日期：2014-02-06

內政部103.2.6內授營建管字第1030071386號函

一、按建築法第73條第2項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」前揭條文所稱建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合變更之具體項目，及該變更項目應依現行建築技術規則有關規定檢討，分別為「建築物使用類組及變更使用辦法」第8條各款及本部101年2月17日內授營建管字第1010801312號函（如附件）明文在案。

二、是以，本案所詢旨揭建築物「因產權異動使原有地面1層及地下1層之產權分別拍賣予兩所有權人，今地面1層之所有權人欲辦理變更使用執照於其專有部分以樓板封閉最後1次領得變更使用執照之3座樓梯‥」一節，自應以該建築物原屬同一使用單元之上下樓層為變更使用申請範圍，並就區劃後之各使用單元檢討合於現行建築技術規則有關規定。

最後更新日期：2014-02-10

十八、關於共同領有使用執照之連棟式建築物，其中1戶擬與相鄰他照建築物申請合併戶，於申請變更使用執照時兩宗建築基地應否合併為一宗及其權利證明文件檢附方式1。

建築管理組  發布日期：2014-01-15

內政部103.1.15內授營建管字第1030800319號函

一、按建築法（下稱本法）第73條第2項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」，又「建築物之共同壁、分戶牆、外牆‥之變更」應申請變更使用執照之規定，建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第8條第8款定有明文。

二、復按「建築物於領得使用執照後申請戶數變更，如涉有（本辦法第8條所定）建造行為以外之樑柱、樓地板、分戶牆等相關構造、設施或設備變更情事，始有本法、辦法上開條文規定之適用。至於建築物變更戶數之處理方式，直轄市、縣（市）政府（所屬戶政、地政及建築等主管機關）如認有管理之必要，在不違反地方制度法第30條第1項規定前提下，得研訂適宜規定憑辦。」，及「坐落相鄰兩宗建築基地之建築物，擬變更相鄰處之外牆合併為1戶使用時，如未增加建築面積者，得以分案申請，同時辦理變更使用執照之方式為之」，分別為本部101年8月24日內授營建管字第1010280937號函及100年7月28日內授營建管字第1000142183號函示在案。是以，主管建築機關依本法及辦法上開規定審理相鄰兩宗建築基地建築物之共同壁、外牆等構造變更使用申請案件，無涉兩宗建築基地應否合併及各執照原核定建蔽率、容積率等檢討事項。

三、另關建築物變更使用執照之權利證明文件檢附方式，本部營建署前以102年6月10日營署建管字第1020032578號函（諒達）復事涉貴管「高雄市建築管理自治條例」第73條規定事項，請秉權逕行核處。

最後更新日期：2014-01-17

十九、關於建築物申請變更使用執照於原核定室內平面停車位增設機械停車設備，得否免辦理雜項執照之相關事宜一案。

建築管理組  發布日期：2013-10-11

內政部102.10.11內授營建管字第1020321765號函

一、按建築法（下稱本法）第28條第2款、第73條第2項及第3項規定，「雜項工作物之建築，應請領雜項執照。」、「（第2項）建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。（第3項）前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」；又「建築物或法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更」、「建築物獎勵增設營業使用停車空間之變更」及「建築物之‥機械停車設備‥之變更」應申請變更使用執照之規定，建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第8條第5、6及8款定有明文。

二、是以，本案所詢建築物於原核定室內平面停車位增設機械停車設備（雜項工作物）之情節，如涉有使用執照原核定汽車或機車車位之變更行為，應依本法及辦法上開條文所示，同時辦理雜項執照及變更使用執照。

最後更新日期：2013-10-15

二十、關於建築物領得使用執照後，申請將原核定停車空間之自設停車位變更供作法定停車位使用時，有無建築技術規則建築設計施工編第60條第1項第2款及第60條之1等條文規定之適用乙案。

建築管理組  發布日期：2013-05-28

內政部102.5.28內授營建管字第1020198578號函

一、按中央法規標準法第18條規定，變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請變更使用時之法令規定辦理。復按建築法（下稱本法）第73條第2項及第3項規定：「（第2項）建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。（第3項）前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」；又「建築物或法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更」、「建築物獎勵增設營業使用停車空間之變更」及「建築物之‥機械停車設備‥之變更」應申請變更使用執照之規定，建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第8條第5、6及8款另有明定。

二、再者，「建築物變更使用類組時，其規定檢討之項目及其檢討標準，本辦法第3條及第4條定有明文。惟如涉有本辦法前揭條文規定檢討項目以外之變更‥且為同辦法第8條各款所示與原核定使用不合之變更者，該變更項目應依現行建築技術規則‥有關規定檢討。」為本部101年2月17日內授營建管字第1010801312號函（如附件）釋在案。故本案所詢建築物將原核定2輛法定機械停車位變更為1輛法定平面車位，已涉有本辦法第8條第8款所稱「建築物之‥機械停車設備‥之變更」情事，該變更之停車位應檢討合於現行建築技術規則有關規定（含括旨揭建築設計施工編第60條第1項第2款及第60條之1等條文之規定）；另本案併同將1輛自設平面停車位變更為法定平面停車位乙節，因未涉有原核定停車位位置、尺寸之調整或變更，非屬同條第5款所稱「建築物或法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更」情節，自無本法、辦法及上開函釋之適用（即無庸檢討合於旨揭現行建築技術規則有關條文之規定）。

最後更新日期：2013-05-31

二十一、關於貴局函，為建築物於領得使用執照後變更原核定室內消防栓管徑、火警自動警報設備及增設緊急廣播系統是否應申請變更使用執照等相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2013-05-16

內政部102.5.16內授營建管字第1020805509號函

一、按建築法（下稱本法）第73條第2項及第3項規定：「（第2項）建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。（第3項）前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」該消防設備係指依法設置之消防安全設備，含括各類場所消防安全設備設置標準自78年9月1日開始施行後依該標準設置者，以及該時日以前依建築技術規則設置者，為本部97年12月5日內授營建管字第0970193033號函（如附件1）釋在案。故建築物於領得使用執照後，如涉有消防法、各類場所消防安全設備設置標準規定應辦理消防安全設備圖說審查情事者，要非符合直轄市、縣（市）主管建築機關所訂一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定，應依本法上開條文辦理變更使用執照，合先敘明。

二、至本案所詢消防安全設備之變更情事，有無構成消防法所定應辦理消防安全設備審查之要件，轉據本部消防署前揭102年4月30日函（如附件2）示，略以：「‥建築物於增建、改建或變更用途須申請使用執照時，應依‥規定，辦理消防安全設備圖說之審查，‥旨揭所提領得使用執照後變更原核定室內消防栓管徑、火警自動警報設備及增設緊急廣播系統‥如僅為設備維護所需或管理權人自行增設非法定應設之設備時，尚無上開圖說審查之適用，得由地方消防機關依規定檢查確保設備功能正常。‥」準此，本案請會同貴府所屬消防主管機關究明個案有無涉及法定消防安全設備之變更情事，並依上開規定秉權認定核處。

最後更新日期：2013-05-21

二十二、關於建築物依建築物使用類組及變更使用辦法第6條第1項但書規定設置從屬用途時，應否辦理變更使用執照之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2013-05-02

內政部102.5.2內授營建管字第1020805008號函

按建築法（下稱本法）第73條第2項前段規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。‥」；另關建築物於同一使用單元內，設置符合「建築物使用類組及變更使用辦法」第6條第1項但書各款規定之從屬用途（使用組別）者，該使用單元得以主用途之使用類組檢討，無涉原核定使用類組變更之情事，自無庸辦理變更使用執照。惟前揭從屬用途之設置如有同辦法第8條各款所示建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更情事者，要非符合貴府所定一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定，仍應依本法及辦法上開條文辦理變更使用執照。

最後更新日期：2013-05-06

二十三、關於建築物申請變更使用類組時，其「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」規定項目之檢討事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-10-02

內政部101.10.2內授營建管字第1010809534號函

一、按中央法規標準法第18條規定，建築物之建造或變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請建造或變更使用時之法令規定辦理。復按「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分，應以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。管道間之維修門並應具有1小時以上之防火時效。‥」、「‥為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。」，分別為本部92年8月19日發布增訂（93年1月1日施行）之建築技術規則   （下稱本規則）建築設計施工編第79條之2第1項及93年11月17日內授營建管字第0930087729號函（諒達）示在案。爰此，本規則前揭增訂條文於93年1月1日施行後，建築物涉有原核定之安全梯間、昇降機間區劃等變更情事者，其安全梯之樓梯間應合於該條文（函釋）所示不得設置昇降機之規定。

二、至本案貴府所詢按建造當時規定置有安全梯或特別安全梯之建築物，嗣後申請使用類組之變更，其依建築物使用類組及變更使用辦法第3條附表3（建築物變更使用原則表）及第4條附表4（建築物變更使用類組規定項目檢討標準表）規定檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」項目時，如未涉有本辦法第8條所稱（原核定安全梯間、昇降機間）防火區劃範圍、構造或設備等變更情事，該現有安全梯或特別安全梯之樓梯間無庸依本規則第79條之2（本部上開函釋）規定辦理。

最後更新日期：2012-10-04

二十四、關於民宿申請設立案件，以建築物部分樓層之5間房間變更供作客房使用，有無構成應定期辦理建築物防火避難設施及設備安全檢查簽證申報之規模認定要件乙案。

建築管理組  發布日期：2012-09-05

內政部101.9.5內授營建管字第1010808475號函

一、按建築法（下稱本法）第77條第3項規定：「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業檢查機構或人員檢查簽證，其檢查結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同。」又歸屬於H-1類組之民宿（客房數6間以上），其樓地板面積達300平方公尺以上者，應每2年辦理建築物防火避難設施及設備安全檢查申報（下稱建築物安全檢查申報）1次；樓地板面積未達300平方公尺以上者，應每4年辦理建築物安全檢查申報1次。另歸屬於H-2類組之民宿（客房數5間以下），其建築物樓層規模達6層以上者（6層以上未達16層且建築物高度未達50公尺之H-2類組建築物，由當地主管建築機關公告其辦理檢查申報之施行日期），始應辦理建築物安全檢查申報事宜，分別為「建築物使用類組及變更使用辦法」第2條第2項附表2（建築物使用類組使用項目舉例）及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」（下稱本辦法）第3條附表1（建築物公共安全檢查申報期間及施行日期）明定在案。

二、復按本法第73條第2項及第3項規定：「（第2項）建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。（第3項）前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」是建築物如涉有使用類組之變更，要非符合直轄市、縣（市）主管建築機關所訂一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，應依本法上開條文規定申請變更使用執照。至違反上開規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，應依同法第91條第1項第1款規定裁處。

三、有關本案所詢經觀光事業主管機關核准登記之民宿場所，其核定客房數達6間以上者，或客房數5間以下之民宿，其建築物樓層規模達6層以上者，應按本法第77條及本辦法前揭條文規定通知該所有權人或使用人依規定期間辦理建築物安全檢查申報事宜。惟原核定H-2類組之民宿，如經查獲實際使用之客房數達6間以上者，除命其限期補辦建築物安全檢查申報手續外，應另依本法第73條及第91條規定，命其補辦使用類組變更之相關申請手續。

四、又同案貴府建議於建築物使用類組及變更使用辦法第2條第2項附表2中增列特色民宿之使用項目舉例乙節，轉據該管主管機關交通部觀光局意見，略以：「‥經查民宿管理辦法第6條第1項規定，民宿之經營規模以客房數5間以下，且客房總樓地板面積150平方公尺以下為原則；特色民宿得以客房數15間以下，且客房總樓地板面積200平方公尺以下之規模經營之。復查建築物使用類組及變更使用辦法附表2：H-1類組‥明列客房數6間以上‥之民宿‥即包含民宿管理辦法第6條第1項規定之特色民宿。爰本案尚無須增列『特色民宿』項目，以免有疊床架屋之虞。」，併予敘明。

最後更新日期：2012-09-05

二十五、關於私設通路寬度超過6公尺部分擬劃設停車位是否應辦理變更使用執照乙案。

建築管理組  發布日期：2012-06-08

內政部101.6.8內授營建管字第1010805335號函

一、按建築法（下稱本法）第73條第2項及第3項規定：「（第2項）建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。（第3項）前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」；又「建築物或法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更」應申請變更使用執照之規定，查建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第8條第5款定有明文。

二、復按「‥私設通路係依建築技術規則建築設計施工編第2條所留設，或其他依法令規定設者，既屬建築執照核發要件之一，且部分得依上開規則同編第2條之1計入法定空地，自不得有擅自改道或變更形狀等情事‥」，本部75年3月24日台內營字第368907函（如附件）已有明釋。是本案所詢旨揭建築基地範圍內之私設通路，擬將其部分範圍變更為停車空間使用，已涉有原核定私設通路範圍、形狀之變更，與本部前開函示建築技術規則相關規定有違，自不得依本法及辦法上開條文規定申請變更使用。

最後更新日期：2012-06-08

二十六、關於貴府函為「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」內檢附室內裝修合格證明文件之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-01-09

內政部101.1.9內授營建管字第1010800120號函

一、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二（建築物公共安全檢查簽證項目表）規定，建築物防火避難設施類之檢查項目包括防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修材料、避難層出入口、避難層以外樓層出入口、走廊（室內通路）、直通樓梯、安全梯、屋頂避難平臺及緊急進口等10項。又前揭內部裝修材料檢查項目依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法（下稱本辦法）規定應申請審查許可者，應提具室內裝修合格證明文件，並依建築物建造、變更使用（裝修行為）當時建築技術規則有關規定檢討，查本部100年11月17日修正發布（101年1月1日生效）之「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」（下稱本報告書表）（F1-1申報書及F2-1-3檢查報告書）業有明文。

二、復按辦理建築物防火避難設施檢查，「建築物無法檢附室內裝修合格證明者如經檢查認為合格，得由專業檢查人員簽證負責；至檢查不合格者提列改善計畫」，為本部87年1月2日台（87）內營字第8609035號函示有案。是本辦法85年5月29日發布施行前，室內裝修已施作完竣之申報場所，得依前揭函示及本報告書表規定辦理檢查簽證；至於本辦法施行後，申報人無法提具室內裝修合格證明文件者，專業檢查人應就該檢查簽證項目，提具改善計畫書，由主管建築機關據以查核並通知申報人限期補辦室內裝修審查許可。故本案所詢旨揭檢查簽證內容及檢附文件等事項，請依上開規定，本於權責，認定核處。

最後更新日期：2012-01-09

二十七、關於貴事務所函，為建築物避難層及其直上層變更供作托兒所（F-3類組）使用之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2010-10-19

內政部營建署99.10.19營署建管字第0990068583號書函

按建築物變更使用類組及變更使用辦法第7條規定，略以：「建築物變更使用類組在不改變主要構造、防火區劃、防火避難設施而有下列情形之一者，免依附表二規定檢討‥一、建築物第一層使用類組變更為‥F-3組‥使用，且變更使用面積在300平方公尺以下或非供公眾使用範圍者。二、建築物避難層直上層使用類組變更為‥F-3組‥使用，且變更使用面積在200平方公尺以下者。」；又建築物供作托兒所使用應屬供公眾使用建築物之範圍，查本部99年3月3日台內營字第0990801045號令（註）業有明示在案。至於本案所詢建築物以室內樓梯相互連通之避難層及其直上層為同一使用單元，申請變更供作托兒所使用乙節，應無上開條文規定之適用。

最後更新日期：2010-10-19

二十八、有關於一區劃之安全梯間內再設置門疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2009-12-28

內政部營建署98.12.28營署建管字第0982924600號函

按「進入安全梯之出入口，應裝設具有1小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻；其寬度不得小於90公分。」為建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第1款第2目所明定，又依同編第76條第5款規定「防火門應朝避難方向開啟。……」有關於已具獨立性防火區劃之安全梯梯間內，再予設置之門，仍應為符合上開條文規定之防火門，又安全梯之樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸，並應符合同編第33條規定。

最後更新日期：2009-12-28

二十九、為公寓大廈建築物於共用走道分戶牆增加開口之變更使用法令疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2009-12-14

內政部營建署98.12.14營署建管字第0982924563號函

按建築法第73條第2項及第3項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」；次按「‥建築物之分戶牆‥或其他經中央主管建築機關認定項目之變更」建築物使用類組及變更使用辦法第8條第6款業有明文。是建築物之使用類組變更，要非符合直轄市、縣（市）主管建築機關所訂一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定，應依上開建築法規定申請變更使用執照。至於建築物申辦變更使用執照，檢附之建築物權利證明文件，本部92年5月30日台內營字第0920086991號函(註)檢送會議紀錄之結論業有明釋）。

※註：92.05.30.台內營字第0920086991號詳第74條解釋函。

最後更新日期：2011-06-20

三十、關於五樓以下自設昇降機間，是否可免依建築技術規則建築設計施工編第79條之2區劃分隔乙案。

建築管理組  發布日期：2008-10-17

內政部營建署97.10.17營署建管字第0970056399號函

本署95年8月21日營署建管字第0952912647號函載會議紀錄結論：「單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達1500平方公尺且樓層數在5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第96條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第79條第1項規定應按總樓地板面積每1500平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機間得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔。」本案請依前揭結論檢討辦理。

最後更新日期：2010-05-00

三十一、關於建築技術規則建築設計施工編第79條之2執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2008-09-09

內政部營建署97.09.09.營署建管字第0970046694號函

建築技術規則建築設計施工編第79條之2規定：「防火構造建築物內之……昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。…… 」另「常時開放式之防火門應依左列規定：……（三）採用防火捲門者，應附設門扇寬度在75公分以上，高度在180公分以上之防火門。」同編第76條第4款業有明定，有關昇降機機間之防火區劃如採用防火捲門為常時開放式之防火門者，仍應符合第76條第4款第3目之規定。

最後更新日期：2011-10-20

三十二、關於建築技術規則建築設計施工編第241條第2項規定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2007-07-02

內政部營建署96.07.02.營署建管字第0960034261號函

建築技術規則建築設計施工編第241條第2項規定「高層建築物連接特別安全梯間之走廊應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該樓層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。」上開規定係限制走廊之防火性能，緊急昇降機之機間應具備之防火性能同編第107條已另有規定。高層建築物縱需藉走廊及緊急昇降機之排煙室（機間）方能連接兩座特別安全梯，緊急昇降機之機間應符合第107條規定，無涉第241條第2項。

最後更新日期：2007-07-02

三十三、本署96年2月13日召開之「續商學校教室之昇降機間得否免作垂直區劃」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2007-03-12

內政部營建署96.03.12營署建管字第0962903835號函

結論：防火構造建築物使用類組為D-3組或D-4組之教室部分，無法區劃分隔部分，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板自成一個區劃者，不受第79條第1項之限制，為建築技術規則建築設計施工編第79條之1第1項所明定；又五層以下供D-3或D-4類組使用之建築物未達設置安全梯標準，縱昇降機間形成防火區劃亦因直通樓梯貫穿各樓層而未能達到垂直防火區劃之效果。故五層以下供D-3組或D-4組使用之防火構造建築物，昇降機如僅貫通教室部分，昇降機間得免依第79條之2第1項區劃分隔。

最後更新日期：2010-05-07

三十四、有關承租貴公司高鐵各車站商業空間之商店向縣市政府申辦室內裝修審查乙案。

建築管理組  發布日期：2007-01-24

內政部96.01.24台內營字第0960800313號函

一、查「建築法」第77條之2第1項第2款至第4款規定，建築物室內裝修，其裝修材料應合於建築技術規則之規定，且不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造，不得妨害或破壞保護民眾隱私權設施；又「建築物室內裝修管理辦法」第3條就室內裝修之定義業有規定，該辦法第25條並明文，「室內裝修不得妨害或破壞消防安全設備，其申請審核之圖說涉及消防安全設備變更者，應依消防法規規定辦理，並應於施工前取得當地消防主管機關審核合格之文件」，合先敘明。

二、復查交通部業向行政院申請貴公司車站之特種建築物許可在案，該等特種建築物申請時，應不含承租各車站商業空間之商店室內裝修，是該等室內裝修如符合上開說明二規定，自得檢具書圖向直轄市、縣（市）政府申請室內裝修審核；至上述特種建築物車站如變更原行政院核定之內容，宜依建築法第98條及本部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則規定程序，另案辦理變更。

最後更新日期：2010-05-07

三十五、奉　交下台北市政府函，為處理有關「冷氣機或其他類似物設置於騎樓或人行道影響行人安全執行取締問題」，究屬建築法管理範疇或交通管理範疇研提意見乙案。

建築管理組  發布日期：2006-06-07

內政部95.6.7內授營建管字第09500957801號函

一、按建築法第7條規定：「本法所稱雜項工作物，為營業爐、水塔、瞭望臺、…及建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節設備、昇降設備、機械停車設備、防空避難設備、污物處理設施等。」係以雜項執照管理。另同法第10條規定：「本法所稱建築物設備，為敷設於建築物之電力、電信、煤氣、給水、污水、排水、空氣調節、昇降、消防、消雷、防空避難、污物處理及保護民眾隱私權等設備。」；起造人申請建造執照或雜項執照應備具之工程圖樣及說明書，同法第32條第6款規定應包括直轄市、縣（市）政府主管建築機關規定必要建築物設備圖說及設備計算書。是冷氣機係經選擇符合需求之機型裝設即可，屬家電設備之商品，非屬雜項工作物，應無建築法之規範適用範圍。

二、另按建築法第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。依其立法意旨，係指建築物所有權人，使用人應合法使用建築物之構造及設備而言；是建築物如有破壞防火區劃、防火避難設施…等構造或直轄市、縣（市）政府主管建築機關規定之建築物設備之情形，始違反同法第77條第1項規定，而依同法第91條第1項規定處罰。本案騎樓設置冷氣機有否違反建築法第77條第1項規定，涉事實認定，建議由臺北市政府其主管機關應就實際情形勘明，並依適當法令處理。

最後更新日期：2013-01-10

三十六、有關函為供公眾使用建築物樓地板面積100平方公尺以下內部裝修材料及行為是否應申請審查許可乙案。

建築管理組         發布日期：2004-06-02

內政部93.06.02內授營建管字第0930007330號函

「建築物室內裝修應遵守左列規定：一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可……二、裝修材料應合於建築技術規則之規定。三、不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。……」為建築法第77條之2所明定，是來函所述裝修行為如屬建築物室內裝修管理辦法第3條規定所稱室內裝修行為時，仍應依規定申請審查許可。

最後更新日期：2010-05-07

三十七、有關高層（15層以上）住宅、集合住宅建築物應實施檢查項目，是否仍適用本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函之規定乙案。

建築管理組  發布日期：2002-03-26

內政部91.03.26台內營字第0910003996號函

一、按H-2類組建築物辦理建築物公共安全檢查，其檢查內容為「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」「特別安全梯」等共用部分，上開共用部分相關之防火避難設施（如防火區劃、內部裝修材料等）亦應一併納入檢查，如有不符規定者，仍應依法改善，本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函及本部營建署88年7月20日（88）營署建字第20488號函業有明示。

二、至本部營建署90年5月15日（90）營署建字第906949號函係要求各直轄市及縣市政府全面清查轄內所有15層以上之高層建築物，關於高層住宅、集合住宅（H-2類組）建築物仍請依前揭函示規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

三十八、關於建築技術規則建築設計施工編第七十條及第八十六條分間牆之門扇執行疑義。（廢止）

建築管理組  發布日期：2001-01-08

內政部90.1.8台內營字第九○八二○五六號函

建築技術規則建築設計施工編第七十條第一款規定：「主要構造之柱、樑、牆、樓地板及屋頂部分至少應具有左表規定之防火時效」，該表所列「分間牆」係指具有結構作用之分間牆（如承重牆、剪力牆）。另同編第八十六條第一款規定：「三溫暖、視聽歌唱業、理容院、電影院（戲院）、酒家、酒吧、歌廳、舞廳、夜線會、補習班、百貨公司、旅館、保齡球館、學校、醫院、寄宿舍、市場、樓地板面積為三百平方公尺以上之餐廳與其他類似用途之建築物及各級政府機關建築物，其分間牆應為防火構造或使用不燃材料建造。」揆其立法意旨係為降低防火區劃內因分間牆材質增加之火災負荷，而非將分間牆均視為防火區劃之防火牆。是第八十六條第一款規定之分間牆如設有門、窗，為符降低火災負荷之目的，門、窗應為甲、乙種防火門窗或以不燃材料製造；至該分間牆如兼作防火區劃牆、承重牆或剪力牆使用，應另依同編第七十條及第七十七條規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

三十九、依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應自88年7月1日起實施申報之宗教類建築物，其檢查簽證及申報規模略作變更。

建築管理組  發布日期：1999-08-06

內政部88.08.06台內營字第8874102號函

參照宗教類（E類）建築物安全檢查標準，如位於地面層樓地板面積在1500平方公尺以下，或地上3層以下，並全部作為宗教用途之建築物，如非防火區劃分間牆、避難層以外樓層出入口、屋頂避難平台、特別供電等檢查項目不予限制；如在同1幢建築物與其他用途類別場所混合使用，因宗教類場所在10層以下，其室內裝修材料不予限制，直通樓梯等則可併其他場所辦理檢查，應可酌予放寬，以符實際；綜此，其檢查簽證及申報規模之變更規定如後：

（一）供宗教類（E類）使用場所，其建築物地面上3層以下，並全部作為宗教用途者，得免辦理申報。

（二）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物之地面層且樓地板面積未達1500平方公尺免辦理申報，樓地板面積達1500平方公尺以上者應辦理申報。

（三）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物2至10層，其供宗教使用之總樓地板面積未達500平方公尺者免辦理申報，500平方公尺以上者始辦理申報。

（四）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物11層以上，不論其樓地板面積皆應辦理申報。

最後更新日期：2010-05-07

四十、關於行政院新聞局函轉台灣省電影戲劇商業同業公會聯合會建議舊有戲院得以其「建築物公共安全檢查簽證」之合格證明代替建立審查通過文件乙案。

建築管理組  發布日期：1998-08-04

內政部營建署87.08.04營署建字第17946號函

有關電影院增加映演廳數，涉建築技術規則建築設計施工編第91條規定觀眾席開向兩側及後側走廊出入口及第92條走廊寬度與構造等防火避難設施之檢討，不得以其無破壞防火區劃而准免辦理變更使用，仍應依規定辦理建築物變更使用執照。另按本部86年10月1日台(86)內營字第861761號函規定，關於業經建築主管機關公共安全檢查合格或建築物新領得使用執照、變更使用執照者，其1年內免再辦理公共安全檢查及申報。

※備註：本函所載「新領得變更使用執照，其1年內得免再辦理公共安全檢查簽證及申報」乙節，因辦理變更使用執照規定檢討之項目，無法全部函括建築物公共安全檢查簽證範圍，且二者適用法源不同，內政部營建署嗣於91.12.12.以營署建管字第0912919450號函會議紀錄，決議不再適用。

最後更新日期：2010-05-07

四十一、安全梯修改為特別安全梯非屬室內裝修範圍，應另依其所涉之建築行為申請辦理。

建築管理組  發布日期：1998-03-18

內政部營建署87.03.18營署建字第06142號函

按建築物室內裝修不得妨害或破壞防火牆避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造，為建築法第77條之2第1項第3款所明文；是本案貴所擬將安全梯修改為特別安全梯乙節，依上開規定，已非屬室內裝修之範圍，自應另依其所涉之建築行為申請辦理。

最後更新日期：2010-05-07