十、緊急進口 (解釋函)

一、關於詢為申請用途類組為倉儲業（C2）之建築物，整層供均為冷凍庫使用之樓層是否仍須依建築技術規則建築設計施工編第108條之規定檢討緊急進口乙案。

建築管理組  發布日期：2010-05-12

內政部營建署99.05.12營署建管字第0990030010號函

按「建築物在2層以上，第10層以下之各樓層，應設置緊急進口。但面臨道路或寬度4公尺以上之通路，且各層之外牆每10公尺設有窗戶或其他開口者，不在此限。（第2項）前項窗戶或開口寬應在75公分以上及高度1.2公尺以上，或直徑1公尺以上之圓孔，開口之下緣應距樓地板80公分以下，且無柵欄，或其他阻礙物者。」為建築技術規則建築設計施工編第108條第1項所明定，整層均供冷凍庫使用之樓層，除設置符合上開但書及第2項規定之窗戶或開口者外，仍應依上開條文檢討設置緊急進口。

最後更新日期：2010-05-12

二、本署 97 年 5 月 27 日召開「研商建築設計施工編第 108 條緊急進口設置疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2008-06-06

結論：

（一）按建築技術規則建築設計施工編第108條第2項已明定「前項窗戶或開口寬應在七十五公分以上及高度一．二公尺以上，或直徑一公尺以上之圓孔，開口之下緣應距樓地板八十公分以下，且無柵欄，或其他阻礙物者。」且該窗戶或開口如係供避難及消防搶救用，開口尺寸應可供搶救人員進入，規定尺寸範圍內不得設有橫檔、中柱、欄杆等影響搶救人員通過之阻礙物；另考量窗框所佔尺寸不大，尚不妨礙搶救人員進入，開口尺寸得包含窗框，即得以標稱尺寸(非淨尺寸)認定。

（二）另該第108條第2項規定「開口之下緣應距樓地板80公分以下」乙節，與為預防兒童墜樓之同編第45條第5款規定「外牆設置開啟式窗戶之窗臺高度不得小於1．1公尺；十層以上不得小於1.2公尺」不一致，且與各類場所消防安全設備設置標準第4條第2項規定供避難及消防搶救用之有效開口「開口下端距樓地板面120公分以內」亦不一致，為兼顧兒童安全及消防搶救人員可進入之空間尺寸，上開第108條第2項後段建議修正為「窗戶或開口之下緣應距樓地板120公分以下」，由作業單位循法制作業程序辦理。

最後更新日期：2013-01-10

三、關於貴府函為「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」內檢附室內裝修合格證明文件之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-01-09

內政部101.1.9內授營建管字第1010800120號函

一、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二（建築物公共安全檢查簽證項目表）規定，建築物防火避難設施類之檢查項目包括防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修材料、避難層出入口、避難層以外樓層出入口、走廊（室內通路）、直通樓梯、安全梯、屋頂避難平臺及緊急進口等10項。又前揭內部裝修材料檢查項目依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法（下稱本辦法）規定應申請審查許可者，應提具室內裝修合格證明文件，並依建築物建造、變更使用（裝修行為）當時建築技術規則有關規定檢討，查本部100年11月17日修正發布（101年1月1日生效）之「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」（下稱本報告書表）（F1-1申報書及F2-1-3檢查報告書）業有明文。

二、復按辦理建築物防火避難設施檢查，「建築物無法檢附室內裝修合格證明者如經檢查認為合格，得由專業檢查人員簽證負責；至檢查不合格者提列改善計畫」，為本部87年1月2日台（87）內營字第8609035號函示有案。是本辦法85年5月29日發布施行前，室內裝修已施作完竣之申報場所，得依前揭函示及本報告書表規定辦理檢查簽證；至於本辦法施行後，申報人無法提具室內裝修合格證明文件者，專業檢查人應就該檢查簽證項目，提具改善計畫書，由主管建築機關據以查核並通知申報人限期補辦室內裝修審查許可。故本案所詢旨揭檢查簽證內容及檢附文件等事項，請依上開規定，本於權責，認定核處。

最後更新日期：2012-01-09

四、關於建築技術規則建築設計施工編第一百零八條第一項第二款疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2002-06-17

內政部營建署91.6.17內授營建管字第0910084446號函

按建築技術規則建築設計施工編第一條第三十一款規定，可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一．二公尺，寬度未達七十五公分，如為圓型時直徑未達一公尺者，稱為無窗戶居室或無開口之居室；又同編第一百零八條規定，「建築物在二層以上，第十層以下之各樓層，應設置緊急進口。但左列情形不在此限……二、面臨道路或寬度四公尺以上之通路，且各層之外牆每十公尺設有窗戶或其他開口者。前項開口寬應在七十五公分以上及高度一‧二公尺以上，或直徑一公尺以上之圓孔，且無柵欄，或其他阻礙物者。」該窗戶或開口即供災害搶救人員藉以進入室內之防火避難構造開口。是第一百零八條第一項第二款之「窗戶」亦應符合同條文第二項之規定。

最後更新日期：2010-05-07

五、研商「建築法第七十三條執行要點」相關執行疑義(二)會議紀錄。

建築管理組  發布日期：1997-01-09

內政部86.01.09.台內營字第8672049號函

結論：第3案：本要點附表二規定免檢討類別，如屬高層建築物，是否仍應內政部84.6.16.台(84)內營字第8472913號函規定，檢討帷幕牆安全門窗等？

決議：

一、建築物使用分類除I類外，其危險指標由A類至H類由高至低依序遞減。

二、高層建築物之變更使用，應有本部84.6.16.台(84)內營字第 8472913 號函之適用。

三、為增進公共安全，建築物之緊急進口應依本部85.11.27.台(85)內營字第852131號函審查。

※備註：上開「本要點附表二」請依本辦法第2條第2項附表一規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07