十三、避雷設備 (解釋函)

一、台灣電力公司北部施工處為林口發電廠煙氣脫硫設備工程避雷設備接地導線安裝疑義。

建築管理組  發布日期：1993-03-13

內政部82.3.13台營字第8274054號函

本案建築物避雷設備安裝如依建築技術規則建築設備編第一章第五節第二十五條第九款規定，以鋼架代替避雷導線者，准照貴廳意見辦理，並請加強督導台電公司檢討其安全性。

最後更新日期：2010-05-07

二、有關建築法第10條所稱消雷設備認定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-06-06

內政部營建署95.06.06.營署建管字第0952909102號函

一、查建築法第10條增列「消雷」設備，係於92年6月5日修正公布，經查閱立法院公報審議紀錄略以，避雷是藉由傳統避雷針將空中電波傳導到地面，以避開雷擊；消雷則是更為積極的作法，設置消雷針可以在空中將電波消除，讓電波不再傳到地面上。

二、爰現行建築技術規則建築設備編於第一章第五節訂有「避雷設備」相關規範，供保護相關建築物裝設使用；另「消雷設備」可依建築技術規則總則編第4條規定，申請新設備認可。

最後更新日期：2006-06-06

三、關於建築技術規則建築設備編第二十條第一款規定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2004-04-08

內政部93.4.8內授營建管字第0930083319號函

一、按「建築物高度在二十公尺以上者」或「建築物高度在三公尺以上並作危險品倉庫使用者，（火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性瓦斯倉庫等）」，應有符合建築技術規則建築設備編第一章第五節所規定之避雷設備，建築技術規則建築設備編第二十條定有明文。查加油站係屬販賣、儲存公共危險物品之場所，是如加油站之建築物高度在三公尺以上者，應裝設避雷設備。

二、另應設避雷設備之建築物，縱使已位於其他建築基地所設避雷設備之保護範圍，仍應依規定自行設置避雷設備。

最後更新日期：2010-05-07