三、內部裝修 (解釋函)

一、關於建築物內部裝修限制事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2005-08-01

內政部營建署94.08.01.營署建管字第0940034952號函

一、按建築技術規則總則編第3條規定，建築物之設計、施工、構造及設備，依本規則各編規定。關於建築物內部裝修材料，依上開規定，應符合建築技術規則之規定應依本規則各編規定辦理。

二、另依同規則總則編第4條規定，建築物應用之各種材料及設備規格，除中國國家標準有規定者從其規定外，應依本規則規定。建築材料、設備與工程之查驗及試驗結果，應達本規則要求；如引用新穎之建築技術、新工法或建築設備，適用本規則確有困難者，或尚無本規則及中國國家標準適用之特殊或國外進口材料及設備者，應檢具申請書、試驗報告書及性能規格評定書，向中央主管建築機關申請認可後，始得運用於建築物。又查中國國家標準（CNS）6532已明定耐燃一級、耐燃二級、耐燃三級之建築物室內裝修材料之耐燃性試驗法及判定標準。本部為辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可，已訂定發布建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點，並於91年10月29日公告指定財團法人中華建築中心及財團法人成大研究發展基金會為建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定專業機構。如有申請評定之需要，請逕洽上開評定機構辦理。

最後更新日期2010-0507

二、有關函為供公眾使用建築物樓地板面積100平方公尺以下內部裝修材料及行為是否應申請審查許可乙案。

建築管理組  發布日期：2004-06-02

內政部93.06.02內授營建管字第0930007330號函

「建築物室內裝修應遵守左列規定：一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可……二、裝修材料應合於建築技術規則之規定。三、不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。……」為建築法第77條之2所明定，是來函所述裝修行為如屬建築物室內裝修管理辦法第3條規定所稱室內裝修行為時，仍應依規定申請審查許可。

最後更新日期：2010-05-07

三、關於建築物無窗戶居室內部裝修材料之耐燃規定，當援引建築技術規則何條文乙案。

建築管理組  發布日期：2004-02-02

內政部93.2.2台內營字第0920014224號函

按九十二年八月十九日發布之建築技術規則建築設計施工編第八十七條規定：「建築物有本編第一條第三十五款第二目規定之無窗戶居室者……裝修材料並以耐燃一級材料為限。」另同編第八十八條附表規定，第（十一）類「無窗戶之居室」，居室或該使用部分、通達地面之走廊及樓梯內部裝修材料應使用耐燃二級以上材料。有關無窗戶居室依同編第一條第三十五款規定，包括「（一）依本編第四十二條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者。（二）可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一．二公尺，寬度未達七十五公分；如為圓型時直徑未達一公尺者。（三）樓地板面積超過五十平方公尺之居室，其天花板或天花板下方八十公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積百分之二者。」故無窗戶居室，屬第一條第三十五款第二目規定者，其裝修材料應同時符合同編第八十七條及第八十八條規定，採用耐燃一級材料；至屬第一條第三十五款第一目或第三目者，裝修材料應符合同編第八十八條規定，採用耐燃二級以上材料。

最後更新日期：2010-05-07

四、有關建築技術規則建築設計施工編第88條所列建築物用途內之廁所、浴室、盥洗室等非屬「居室」部分，室內裝修材料應否依同條文「居室或該使用部分」內部裝修材料規定辦理乙案。

建築管理組  發布日期：2002-08-20

內政部91.08.20 內授營建管字第字第0910085682-1號函

經本部營建署邀集部分本部建築技術審議委員、各直轄市、縣（市）政府及相關公會召開研商，獲致決議如次：查建築物內部裝修材料依建築技術規則建築設計施工編第88條附表，係按不同之「建築用途、構造」分別規定其「居室或該使用部份」及「通達地面之走廊樓梯或通道」使用之內部裝修材料，又「居室」依同編第1條第16款之定義，「門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室」。有關第88條附表所列用途、構造之建築物，除「汽車庫」於該表已有規定外，其他如廁所、浴室、盥洗室等屬居室部份，得不受「居室或該使用部份」所列裝修材料之限制。

※備註：本函中「第16款」有關居室之定義，現行建築技術規則已修正為「第19款」。

最後更新日期：2010-05-07

五、關於依建築技術規則建築設計施工編第69條，如於二樓以下之工廠內部設置辦公室、休息室或宿舍，其隔間及內部裝修之材料應否受限制乙案。

建築管理組  發布日期：2000-10-05

內政部89.10.05台內營字第8984526號函

「建築物應為防火建築物或防火構造者，應依左表規定。但工廠建築，除依左表第5類規定外，凡作業廠房樓地板面積，合計超過50平方公尺者，其主要構造均應以不燃材料建造。」建築技術規則建築設計施工編第69條已有明文，至於工廠建築內設置辦公室、休息室或宿舍等用途部分，並應分別依同編第86條檢討分間牆，依第88條檢討室內裝修材料。

※備註：建築技術規則建築設計施工編第69條、第86條、第88條已修正，請依現行條文辦理。

最後更新日期：2010-05-07

六、關於建築技術規則建築設計施工編第八十八條建築物內部裝修材料之防火性能認定。

建築管理組  發布日期：1997-12-29

內政部86.12.29台內營字第8609554號函

一、依據商品檢驗法第二條及第七條規定：公告之進口、國內市場檢驗商品，非經檢驗合格領有合格證書者，不得輸入；同法第十條規定：應施檢驗國內市場商品，應於運出場廠前報請檢驗，經檢驗合格者發給合格證書（輸入者為輸入檢驗合格證書，國內出廠者為國內市場出廠檢驗合格證書），並應加附檢驗合格標識。至委託試驗係一種技術服務，委託試驗樣品由委託者自行送交經濟部商品檢驗局試驗，其委託試驗報告僅供研究參考之用，並只對樣品負責。

二、有關內部裝修材料中不燃材料、耐火板及耐燃材料之耐燃等級與中國國家標準「CNS6532」建築物室內裝飾材料耐燃性檢驗法比照為耐燃一級、耐燃二級、耐燃三級，前經本部84.10.2以台(84)內營字第八四八○四三二號函釋示有案，並以符合下列規定之一者，視為有效：

1.合於建築技術規則建築設計施工編第一條第二十四款、第二十五款列舉之不燃材料、耐燃材料者。

2.屬於經濟部商品檢驗局納為應施檢驗品目之防火建材，且依規定領有輸入檢驗合格證書或國內市場檢驗合格證書規格欄所載耐燃等級辦理者。

3.經本部「建築新技術新工法新設備及新材料審核認可要點」審核通過並領有審核認可通知書，依其認可使用內容欄所載耐燃性能等級辦理者。

最後更新日期：2010-05-07

七、關於建築技術規則建築設計施工編第八十八條有關內部裝修材料規定之不燃材料、耐燃材料及耐火板之耐燃等級，與中國國家標準「CNS6532」建築物室內裝飾材料之耐燃性檢驗法規定一致。

建管理組  發布日期：1995-10-02

內政部函84.10.2台(84)內營字第8480432號函

關於建築技術規則建築設計施工編第八十八條有關內部裝修材料規定之不燃材料、耐燃材料及耐火板之耐燃等級，與中國國家標準「CNS6532」建築物室內裝飾材料之耐燃性檢驗法規定一致，不燃材料應比照耐燃一級，耐火板比照耐燃二級、耐燃材料比照耐燃三級材料辦理認定，請查照轉行。

最後更新日期：2010-05-07

八、關於原核定H2類組之集合住宅建築物，申請變更供作G2類組之辦公室使用，其規定應檢討項目之認定事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2013-01-21

內政部營建署102.1.21營署建管字第1020003681號函

按建築法第73條第2項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」前揭建築物變更使用類組時，應檢討之規定項目及其檢討標準，建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第3條附表3（建築物變更使用原則表）及第4條附表4（建築物變更使用類組規定項目檢討標準表）定有明文。惟建築物變更使用類組時如另涉有本辦法第8條各款所示與原核定使用不合之變更項目者，該項目應檢討合於申請當時之建築技術規則有關規定。故本案所詢旨揭變更使用類組之情事，是否應檢討防火區劃、內部裝修材料或最低活載重等項目，請究明個案事實依上開規定檢討辦理。

最後更新日期：2013-01-23

九、關於建築物按實際現況用途辦理防火避難設施及設備安全檢查及申報時，提具室內裝修材料改善事項之處理方式乙案。

建築管理組  發布日期：2012-06-25

內政部101.6.25內授營建管字第1010218872號函

一、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法（下稱本辦法）第4條第3項附表2（建築物公共安全檢查簽證項目表）備註欄第1點及第7條規定略以：「辦理建築物公共安全檢查之各檢查項目，應按實際現況用途檢查簽證及申報。」、「當地主管建築機關收到申報人‥檢附申報書件‥依下列查核結果通知申報人：‥二、檢查簽證項目為提具改善計畫書者，應限期改正完竣並再行申報。‥」；另關「‥建築物防火避難設施之‥內部裝修材料檢查項目依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法‥規定應申請審查許可者，應提具室內裝修合格證明文件，並依建築物建造、變更使用（裝修行為）當時建築技術規則有關規定檢討‥。」為本部101年1月9日內授營建管字第1010800120號函明示在案。

二、是本案所詢未依核定使用類組使用之建築物，其按實際現況用途辦理防火避難設施及設備安全之檢查簽證結果，室內裝修材料乙項需提具改善計畫書者，主管建築機關應通知申報人限期依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法等規定申請室內裝修審查許可，並按建築物之實際現況用途及裝修使用範圍檢討合於申請當時之建築技術規則有關規定，嗣後竣工查驗合格者，核給室內裝修合格證明，由申報人併同其他申報書件再行申報。

最後更新日期：2012-06-25

十、關於貴府函為「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」內檢附室內裝修合格證明文件之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-01-09

內政部101.1.9內授營建管字第1010800120號函

一、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二（建築物公共安全檢查簽證項目表）規定，建築物防火避難設施類之檢查項目包括防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修材料、避難層出入口、避難層以外樓層出入口、走廊（室內通路）、直通樓梯、安全梯、屋頂避難平臺及緊急進口等10項。又前揭內部裝修材料檢查項目依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法（下稱本辦法）規定應申請審查許可者，應提具室內裝修合格證明文件，並依建築物建造、變更使用（裝修行為）當時建築技術規則有關規定檢討，查本部100年11月17日修正發布（101年1月1日生效）之「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」（下稱本報告書表）（F1-1申報書及F2-1-3檢查報告書）業有明文。

二、復按辦理建築物防火避難設施檢查，「建築物無法檢附室內裝修合格證明者如經檢查認為合格，得由專業檢查人員簽證負責；至檢查不合格者提列改善計畫」，為本部87年1月2日台（87）內營字第8609035號函示有案。是本辦法85年5月29日發布施行前，室內裝修已施作完竣之申報場所，得依前揭函示及本報告書表規定辦理檢查簽證；至於本辦法施行後，申報人無法提具室內裝修合格證明文件者，專業檢查人應就該檢查簽證項目，提具改善計畫書，由主管建築機關據以查核並通知申報人限期補辦室內裝修審查許可。故本案所詢旨揭檢查簽證內容及檢附文件等事項，請依上開規定，本於權責，認定核處。

最後更新日期：2012-01-09

十一、關於室內以黏貼或釘掛方式將泡棉等材料作為吸音或裝飾使用之檢查疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2011-09-15

內政部營建署100.09.15營署建管字第1002916571號函

按「本表所稱內部裝修材料係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過1.2公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏（均含固著其表面並暴露於室內之隔音或吸音材料）。」為建築技術規則建築設計施工編第88條附表說明二所明定，是固著於上開條文所列天花板、內部牆面或隔屏，並暴露於室內之隔音或吸音泡棉，其耐燃性能應符合依上開規則建築設計施工編第88條規定。

最後更新日期：2011-09-15

十二、關於室內以黏貼或釘掛方式將泡棉等材料作為吸音或裝飾使用之檢查。

建築管理組  發布日期：2011-09-15

內政部營建署100.09.15營署建管字第1002916571號函

按建築法第77條之2：「建築物室內裝修應遵守左列規定：…供公共眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，非供公眾使用建築物，經內政部認有必要時，亦同。…」次按建築技術規則建築設計施工編第88條：「建築物之內部裝修材料應依下表規定。但符合下列情形之ㄧ者，不在此限：一、除下表（十）至（十四）所列建築物…，如按其樓地板面積每100平方公尺範圍內以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該層防火構造之樓地板區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在100平方公尺以下者。」上開規定係規範建築物室內裝修材料之限制，與是否應申請室內裝修審查許可無涉。本案請依建築法等相關規定本於職權卓處。

最後更新日期：2010-05-07

十三、關於臺中縣殯葬管理自治條例第9條第3款與建築技術規則建築設計施工編第88條未盡一致，是否涉及地方自治條例牴觸中央法規乙案。

建築管理組  發布日期：2007-02-14

內政部營建署96.02.14營署建管字第0960007246號書函

依建築技術規則建築設計施工編第88條表列規定，E類建築物之內部裝修材料，居室或該使用部分應為「耐燃三級以上」，即應使用「耐燃一級」、「耐燃二級」或「耐燃三級」之裝修材料，依同表說明二「本表所稱內部裝修係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工」，至臺中縣殯葬管理自治條例第9條第3款規定「納骨櫃位製材達耐燃二級以上性能……」，如以納骨塔櫃位兼作建築物內部裝修者，符合該自治條例規定之製材亦符合建築技術規則建築設計施工編第88條規定，自無抵觸中央法規之情事。

最後更新日期：2010-05-07

十四、關於納骨箱耐燃等級疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-12-18

內政部營建署95.12.18.營署建管字第0952919711號函

依建築技術規則建築設計施工編第88條表列規定，E類建築物之內部裝修材料，居室或該使用部分應為「耐燃三級以上」，即應使用「耐燃一級」、「耐燃二級」或「耐燃三級」之裝修材料，依同表說明二「本表所稱內部裝修係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工。」如以納骨塔櫃位兼作內部裝修者，納骨塔櫃位之製材應符合建築技術規則上開規定。至涉「臺中縣殯葬管理自治條例」規定部分，請向臺中縣政府洽詢。

最後更新日期：2006-12-18

十五、關於建築物於建築物室內裝修管理辦法發布實施後，建築技術規則建築設計施工編93年1月1日修正實施前，其屬11樓以上部分之室內裝修行為應否使用防火材料乙案。

建築管理組  發布日期：2005-04-01

內政部營建署94.04.01 營署建管字第0942905524號書函

建築物室內裝修管理辦法發布實施後，建築技術規則建築設計施工編93年3月31日修正實施前，有關建築物室內裝修材料防火性能之限制，已明定於建築技術規則建築設計施工篇第88條。依上開條文規定，建築物11層以上部分，除依該表說明五規定「裝設自動滅火設備及依本篇第100條規定之排煙設備者，其內部裝修不受限制」外，其建築物室內裝修材料應依該表第（8）欄規定使用防火材料。

最後更新日期：2010-05-07

十六、有關貴局函詢新建建築物領得建造執照後，施工期間倘未經許可擅自裝修，當援引建築法何條文處罰乙案。

建築管理組  發布日期：2004-01-16

內政部93.01.16.內授營建管字第0920015078號函

「起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計時仍應依照本法申請辦理。但不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，得於竣工後，備具竣工平面圖、立面圖，一次報驗」為建築法第39條所明定，是新建建築物領得建造執照後，其處理程序、相關行為人之權責應依建造執照之規定辦理。故新建建築物內部裝修併同建築工程辦理時，施工期間未依照工程圖樣及說明書施工，如違反上開規定，應依建築法第87條處罰。

最後更新日期：2010-05-07

十七、有關符合「建築技術規則建築設計施工編第88條附表說明四」之規定，室內裝修材料得不受限制者，可否免申請室內裝修乙案。

建築管理組  發布日期： 2003-01-16

內政部營建署92.01.16營署建管字第0920000529號函

按建築技術規則建築設計施工編第88條附表說明四所訂「……其樓地板面積每100平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板、及防火門窗區劃分隔者，或其設於地面屬且樓地板面積在100平方公尺以下者，其內部裝修得不受限制」。係規範建築物室內裝修材料之限制，與是否應申請建築物室內裝修審查無涉，本案仍請依建築法第77條之2及建築物室內裝修管理辦法第2條、第3條及第19條至第22條規定辦理。如有疑義，請逕向建築物所轄之建築主管機關洽詢。

※備註：本函中「第88條附表說明四」內容，現行建築技術規則建築設計施工編第88條已修正，請詳見該條文第1項第1款。

最後更新日期：2010-05-07

十八、有關高層（15層以上）住宅、集合住宅建築物應實施檢查項目，是否仍適用本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函之規定乙案。

建築管理組  發布日期：2002-03-26

內政部91.03.26台內營字第0910003996號函

一、按H-2類組建築物辦理建築物公共安全檢查，其檢查內容為「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」「特別安全梯」等共用部分，上開共用部分相關之防火避難設施（如防火區劃、內部裝修材料等）亦應一併納入檢查，如有不符規定者，仍應依法改善，本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函及本部營建署88年7月20日（88）營署建字第20488號函業有明示。

二、至本部營建署90年5月15日（90）營署建字第906949號函係要求各直轄市及縣市政府全面清查轄內所有15層以上之高層建築物，關於高層住宅、集合住宅（H-2類組）建築物仍請依前揭函示規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

十九、關於非防火區劃分間牆牆面裝修材料使用疑義乙案。

建築管理組  發布日期：1999-08-24

內政部88.08.24.台內營字第8874274號函

一、室內裝修材料固著於防火構造之分間牆者，應依建築技術規則建築設計施工編第88條之規定辦理；至以不燃材料建造之分間牆，其分間牆之各部構件均應為不燃材料，但壁紙、壁布之黏貼非屬室內裝修範圍，不在此限。

二、通達地面之通道、走廊或樓梯，其內部裝修材料之規定同條文已有明文，如屬安全梯或特別安全梯者，其天花板及牆面之裝修材料並應符合第97條之規定為不燃材料。至所稱「一樓大廳」，如為供通行使用部分，裝修材料應依通道走廊之規定辦理，作為居室使用部分則依居室之規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07