八、安全梯 (解釋函)

一、關於戶外安全梯對外開口面積疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2013-11-08

內政部102.11.8內授營建管字第1020330720號函

依建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第2款第4目規定，戶外安全梯「對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在2平方公尺以上。」該目規定之2平方公尺應為單一開口之淨空面積，不得為開口淨空面積之累計。

最後更新日期：2013-11-11

二、關於建築物變更使用執照涉及檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」時，是否得以他棟範圍檢討建築技術規則建築設計施工編第96條、第96條之1乙案。

建築管理組  發布日期：2013-05-20

內政部營建署102.5.20營署建管字第1022910001號函

建築技術規則建築設計施工編第4章第96條第1款及第96條之1分別規定「通達三層以上，五層以下之各樓層，直通樓梯應至少有一座為安全梯。」「三層以上，五層以下防火構造之建築物，符合下列情形之一者，得免受前條第一項第一款限制：一、僅供建築物使用類組D-3、D-4組或H-2組之住宅、集合住宅及農舍使用。二、一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅同時供其他用途使用，且屬非供公眾使用建築物。其供其他用途使用部分，為設於地面層及地上二層，且地上二層僅供D-5、G-2或G-3組使用，並以具有一小時以上防火時效之防火門、牆壁及樓地板與供住宅使用部分區劃分隔。」又「本節規定之適用範圍，以左列情形之建築物為限。但建築物以無開口且具有一小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物：......」為同章第89條所明定，本部函頒之變更使用執照概要表並註明「第一欄變更使用說明欄應以整棟建築物認定其為供公眾與否」。是一棟一戶之連棟式建築物其中一棟用途達屬供公眾使用建築物範圍，且與其他各棟依上開第89條但書規定區劃分隔，他棟申請變更使用執照檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」時，得各棟分別檢討第96條及第96條之1。

最後更新日期：2013-05-20

三、關於建築物申請變更使用類組時，其「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」規定項目之檢討事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-10-02

內政部101.10.2內授營建管字第1010809534號函

一、按中央法規標準法第18條規定，建築物之建造或變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請建造或變更使用時之法令規定辦理。復按「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分，應以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。管道間之維修門並應具有1小時以上之防火時效。‥」、「‥為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。」，分別為本部92年8月19日發布增訂 （93年1月1日施行） 之建築技術規則（下稱本規則）建築設計施工編第79條之2第1項及93年11月17日內授營建管字第0930087729號函（諒達）示在案。爰此，本規則前揭增訂條文於93年1月1日施行後，建築物涉有原核定之安全梯間、昇降機間區劃等變更情事者，其安全梯之樓梯間應合於該條文（函釋）所示不得設置昇降機之規定。

二、至本案貴府所詢按建造當時規定置有安全梯或特別安全梯之建築物，嗣後申請使用類組之變更，其依建築物使用類組及變更使用辦法第3條附表3（建築物變更使用原則表）及第4條附表4（建築物變更使用類組規定項目檢討標準表）規定檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」項目時，如未涉有本辦法第8條所稱（原核定安全梯間、昇降機間）防火區劃範圍、構造或設備等變更情事，該現有安全梯或特別安全梯之樓梯間無庸依本規則第79條之2（本部上開函釋）規定辦理。

最後更新日期：2012-10-04

四、本署100年6月30日召開研商戶外安全梯構造疑義會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2011-07-21

內政部營建署100.07.21營署建管字第1002912493號函

<<會議紀錄>>

討論事項一：戶外安全梯與建築物任一開口距離計算方式疑義。

結論：

一、建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第2款規定，「戶外安全梯之構造……（二）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於2公尺。但開口面積在1平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。……」上開第2目有關安全梯與任一開口間之距離，「應以戶外安全梯與建築物任一開口間之直線距離量測」本署100年2月15日營署建管字第1000001383號函業釋示在案，且與會專家表示目前有部分研究報告顯示上開規定2公尺之距離仍有不足之虞，又煙流動之路徑以折線計算上開規定之長度是否合理？未經模擬證明，為確保公共安全，有關上開第2目規定之距離，仍應依本署100年2月15日前揭號函釋辦理。

二、高雄市政府如認為依照煙流動的行為，上開規定之距離以折線長度計算仍可確保安全，請提供相關模擬或研究成果及具體修正條文草案到署，俾憑討論。討論事項二：直通樓梯可否於部分樓層為戶外安全梯，部分樓層為特別安全梯。結論：戶外安全梯「對外開口面積（非屬開設窗戶部分）應在2平方公尺以上」為建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第2款第4目所明定，戶外安全梯對外開口面積，於各樓層均應符合上開規定。如同座直通樓梯僅部分樓層對外開口符合上開規定，部分樓層無對外開口或開口面積不足，則煙流入樓梯間後會阻礙無對外開口或開口面積不足之樓層之避難，使戶外安全梯失去功能；且同編第96條第1款規定直通樓梯之構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯者，「應整座直通樓梯改為規定構造，非指同一座直通樓梯依樓層分段改為室內或室外之安全梯或特別安全梯」本署94年8月8日營署建管字第0940040841號函業釋示在案。

最後更新日期：2011-07-21

五、關於高層建築物規定前之建築物辦理變更使用執照，且應依建築技術規則建築設計施工編第96條直通樓梯改為特別安全梯或特別安全梯限制規定檢討適用疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2011-03-29

內政部營建署100.03.29營署建管字第1002904923號函

按本部84年6月16日台內營字第848472913號函釋示時，本部尚未訂定「建築法第73條執行要點」（85年8月13日訂定，85年9月16日實施），且本部業於93年9月14日依建築法第73條第4項規定發布訂定「建築物使用類組及變更使用辦法」，該辦法第3條及第4條規定「建築物變更使用類組時，……並應依建築物變更使用原則表如附表二辦理。」「建築物變更使用類組規定檢討項目之各類組檢討標準如附表三。」建築技術規則建築設計施工編第12章高層建築物規定前已申請建造之高層建築物，辦理變更使用執照時，仍應依「建築物使用類組及變更使用辦法」規定辦理。

最後更新日期：2011-03-29

六、關於建築技術規則建築設計施工編第 97 條戶外安全梯與建築物任一開口間之距離計算方式疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2011-02-15

內政部營建署100.02.15營署建管字第1000001383號函

按「戶外安全梯之構造：……（二）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於2公尺。但開口面積在1平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。」為建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第2款第2目所明定，又「上開條文第1項第2款第2目所稱『建築物任一開口』於陽臺，應計至陽臺外緣」本署 98 年 11 月 19 日營署建管字第0982922921號函釋示在案，至同目之「距離」應以戶外安全梯與建築物任一開口間之直線距離量測。

最後更新日期：2011-02-15

七、於建築技術規則建築設計施工編第97條安全梯構造及設備變更疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2011-01-17

內政部營建署100.01.17營署建管字第0990084885號函

一、依建築技術規則建築設計施工編第97條第1項各款第1目規定，安全梯間四週之牆壁除外牆依同編第3章之規定外，應具有一小時以上防火時效，查CNS 14803建築用防火捲門耐火試驗法，防火捲門之阻熱性與防火時效分別標示，至CNS 12514建築物構造部分耐火試驗法規定，牆壁需各項耐火性能（含阻熱性）合格時間均能達到該等級時間者始為合格防火時效，防火捲門與牆壁防火時效之判定標準不同；又因防火捲門與牆壁材料性質、構造穩定性等性能仍有不同，安全梯為建築物垂直避難之必要路徑，為防護避難人員之安全，其安全等級應採高標準，故安全梯四周之牆壁不得以防火捲門替代。

二、另「建築物各棟設置之安全梯，應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室。」上開條文第3項業有明定。

最後更新日期：2011-01-17

八、關於安全梯或特別安全梯防火門可否設置雙向防火門乙案。

建築管理組  發布日期：2010-09-07

內政部營建署99.09.07營署建管字第0990055781號函

按「防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。」為建築技術規則建築設計施工編第76條第5款所明定，防火門開啟方向應符合上開規定。防火門可開啟之方向已符合上開規定且確具有規定之防火性能時，如朝反方向開啟（即180度開啟），尚非法所不許。

最後更新日期：2010-09-07

九、有關建築技術規則建築設計施工編第 96 條第 1 款規定「通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯」疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2010-08-08

內政部營建署94.08.08.營署建管字第0940040841號函

按「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，……一、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯；通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。……」為建築技術規則建築設計施工編第96條所明文。上開規定直通樓梯之構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯者，應整座直通樓梯改為規定構造，非指同一座直通樓梯依樓層分段改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。

最後更新日期：2010-08-08

十、有關於一區劃之安全梯間內再設置門疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2009-12-28

內政部營建署98.12.28營署建管字第0982924600號函

按「進入安全梯之出入口，應裝設具有1小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻；其寬度不得小於90公分。」為建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第1款第2目所明定，又依同編第76條第5款規定「防火門應朝避難方向開啟。……」有關於已具獨立性防火區劃之安全梯梯間內，再予設置之門，仍應為符合上開條文規定之防火門，又安全梯之樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸，並應符合同編第33條規定。

最後更新日期：2009-12-28

十一、關於建築技術規則建築設計施工編第 97 條第 1 項第 2 款第 2 目「安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於2公尺」執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2009-11-19

內政部營建署98.11.19.營署建管字第0982922921號函

一、按「戶外安全梯之構造：……（二）安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於2公尺。但開口面積在1平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。」為建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第2款第2目所明定；又依本部70年2月10日台70內營字第4663號（註）函示，上開條文第1項第2款第2目戶外安全梯與建築物任一開口間距離之規定，旨在阻絕火勢，防止延燒以利逃生。有關相鄰併排設計之2座戶外安全梯，以設置突出建築物外牆面50公分之牆壁擬免檢討上開規定之距離，及以實際牆面折線距離累計計算上開規定2公尺之距離等節，不符該目規定。

二、另上開條文第1項第2款第2目所稱「建築物任一開口」，於陽臺，應計至陽臺外緣。

※註：70.02.10.台內營字第4663號函內詳同條文解釋函。

最後更新日期2009-11-19

十二、本署於97年2月15日召開之「研商服務專用樓梯及2座特別安全梯排煙室執行疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2008-03-06

內政部營建署97.03.06.營署建管字第0972903854號函

討論事項：

案由一：服務專用樓梯執疑義。

結　論：經會中討論，本案之癥結係於建築技術規則建築設計施工編第93條第1項規定「任何建築物自避難層以外之各樓層均應設置一座以上之直通樓梯（包括坡道）通達避難層或地面，樓梯位置應設於明顯處所。」設置全自動倉儲式機械停車設備之樓層因配合設備所需，難以設置符合規定之直通樓梯。至僅供設置全自動倉儲式機械停車設備等類似用途之樓層，得否因無避難需求而免設置直通樓梯通達避難層乙節，請中華民國建築師公會全國聯合會考量用途、面積限制、與同一建築物其他樓層及用區劃條件等事項，研議建議方案到署，俾供後續討論。

案由二：二座特別安全梯之排煙室執行疑義。

結　論：建築技術規則建築設計施工編第95條規定設置2座以上直通樓梯，係為提供2個以上避難方向，又排煙室（或陽台）為特別安全梯之一部分，故依規定僅設置2座特別安全梯，該2座特別安全梯共用同一排煙室（或陽台），或由室內需經由甲特別安全梯之排煙室（或陽台）方能到達乙特別安全梯之排煙室，均不符法規規定設置2座直通樓梯之意旨。為明確規範未達高層建築物規模之建築物設置2座以上特別安全梯不得共用排煙室（或陽台），或經由一特別安全梯之排煙室（或陽台）方能到達另一特別安全梯，請承辦單位修正建築技術規則相關條文。

最後更新日期：2008-03-06

十三、關於本部93年11月17日內授營建管字第0930087729號函及安全梯設置形式疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2007-08-06

內政部營建署96.08.06.營署建管字第0960040729號函

一、「……為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。」為本部93年11月17日內授營建管字第0930087729號函所釋示，汽車昇降機亦應依前揭函釋辦理，如有疑義因涉個案事實認定，請檢具具體資料逕向當地主管建築機關洽詢。

二、另有關依法設置之安全梯可否以汽車坡道代替乙節，「建築物內規定應設置之樓梯可以坡道代替之，除其淨寬應依本編第三十三條之規定外，並應依左列規定：一、坡道之坡度，不得超過一比八。……」建築技術規則建築設計施工編第39條已有明定。

最後更新日期：2007-08-06

十四、關於建築技術規則建築設計施工編第 97 條第 1 項第 2 款戶外安全梯構造規定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2007-07-10

內政部96.7.10內授營建管字第0960095179號函

戶外安全梯之構造「安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於二公尺。但……，不在此限。」為建築技術規則建築設計施工編第97條第1項第2款第2目所明定。上開規定係指：安全梯與建築物任一開口間之距離不得小於2公尺，但因戶外安全梯之防火門已另有防火與阻熱性能之規定，無延燒或輻射熱妨礙戶外安全梯內人員避難之虞，故戶外安全梯之防火門至建築物開口間之距離不受限制。

最後更新日期：2010-05-07

十五、關於自室內經由陽臺進入之特別安全梯，該陽臺連接多戶住戶單元時之法規適用疑義。

建築管理組  發布日期：2007-03-20

內政部96.3.20內授營建管字第0960801598號函

「直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺」，為建築技術規則建築設計施工編第1條第20款所明文，是否為陽臺無涉連接單一戶或連接多戶。惟居室通往直通樓梯所需經過之陽臺，因具有避難通行之功能，該陽臺之寬度應符合同編第92條第1款及第2款走廊寬度之規定。

最後更新日期：2010-05-07

十六、關於特別安全梯裝修材料疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-12-22

內政部營建署95.12.22營署建管字第0952920012號函

特別安全梯之構造，依建築技術規則建築設計施工編第97條第3款規定，「樓梯間及排煙室之四週牆壁應具有一小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃一級材料」，因特別安全梯為建築物垂直避難及全棟避難之必要路徑，其安全等級應採高標準，是前揭規定之裝修材料等級包含表面材料及底材，且不適用同編第88條附表說明三「除本表（三）（九）（十）（十一）所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度在一‧二公尺以下部分之牆面、窗臺及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制」。

最後更新日期：2010-05-07

十七、有關建築技術規則建築設計施工編第 96 條第 1 款規定「通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯」疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-08-08

內政部營建署94.08.08營署建管字第0940040841號函

按「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，……一、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯；通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。……」為建築技術規則建築設計施工編第96條所明文。上開規定直通樓梯之構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯者，應整座直通樓梯改為規定構造，非指同一座直通樓梯依樓層分段改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。

最後更新日期：2005-08-08

十八、有關安全梯內設置昇降機之機門防火時效認定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-07-25

內政部營建署94.07.25.營署建管字第0942912851號函

有關建築技術規則建築設計施工編第1條第28款所稱不燃材料之防火性能，與「一小時防火時效」不同，另依經濟部標準檢驗局查復：有關昇降機車廂進出口部門之防火時效之耐火性能，國內尚無相關國家標準可供參。至「本部93年11月17日內授營建管字第093087729號函釋略以：為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。但符合建築技術規則建築設計施工編補充圖例圖89-(1)經由陽臺以室外開口連接安全梯者，或僅供住宅使用且每層樓地板面積在240平方公尺以下並於94年3月17日前已領得建造執照者，得免受前揭函釋之限制。」本部業以94.5.17台內營字第0940082633號函補充解釋在案。

最後更新日期：2005-07-25

十九、關於特別安全梯之排煙室在避難層（一樓）是否可免設排煙室疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-07-05

內政部94.7.5台內營字第09400837586號函

一、依據本部94年1月17日內授營建管字第0930088365號函送研商建築技術規則建築物防火及避難安全設施新增修訂條文說明會與會人員所提意見第3次會議紀錄案由六決議辦理。

二、除直接通達戶外者，特別安全梯於避難層仍應設置排煙室。

最後更新日期：2010-05-07

二十、關於本部93年11月17日內授營建管字第0930087729號函釋防火構造建築物得否於安全梯之樓梯間內設置昇降機乙案。

建築管理組  發布日期：2005-05-17

內政部94.5.17台內營字第0940082633號函

本部93年11月17日內授營建管字第093087729號函釋略以：為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。但符合建築技術規則建築設計施工編補充圖例圖89-(1)經由陽臺以室外開口連接安全梯者，或僅供住宅使用且每層樓地板面積在240平方公尺以下並於94年3月17日前已領得建造執照者，得免受前揭函釋之限制。

最後更新日期：2010-05-07

二十一、關於建築技術規則建築設計施工編第九十七條安全梯之防火門寬度疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2004-11-23

內政部93.11.23內授營建管字第0930087730號函

查建築技術規則建築設計施工編第九十七條第一款及第二款規定之室內安全梯及戶外安全梯構造，明定裝設於進入安全梯或戶外安全梯出入口之防火門寬度不得小於九十公分，至進入特別安全梯之防火門寬度，同條文第三款尚無明文。按特別安全梯為自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯，有關特別安全梯裝設於由室內通陽臺或進入排煙室之出入口，及自陽台或排煙室進入樓梯間之出入口之防火門，寬度應比照室內安全梯及戶外安全梯之規定辦理，不得小於九十公分。

最後更新日期：2010-05-07

二十二、關於防火構造建築物得否於安全梯之樓梯間內設置昇降機乙案。

國民住宅組  發布日期：2004-11-17

內政部93.11.17內授營建管字第0930087729號函

經本部營建署九十三年十一月八日邀集部分建築技術審議委員、部分直轄市、縣（市）政府及相關機關、公會召會研商，獲致決議如次：按「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。」為建築技術規則建築設計施工編第七十九條之二所明定。為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。

最後更新日期：2010-05-07

二十三、關於緊急昇降機機間之出入口可否開向安全梯乙案。

建築管理組  發布日期：2004-08-16

內政部93.8.16台內營字第0930085422號函

一、緊急用昇降機機間之出入口，除開向特別安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室，為建築技術規則建築設計施工編第一百零七條第一款所明文。鑒於建築物內人員經由具有排煙設備之緊急昇降機機間進入室內安全梯或戶外安全梯，較直接進入室內安全梯或戶外安全梯更為安全，在兼顧維護緊急昇降機功能之條件下，同意設置緊急昇降機之建築物，如依規定僅需設置室內安全梯或戶外安全梯，並符合下列情形者，得經由緊急昇降機之機間進入室內安全梯或戶外安全梯：

（一）該機間之出入口除開向一座室內安全梯或戶外安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。

（二）緊急昇降機機間之排煙設備應符合各類場所消防安全設備設置標準第一百八十九條排煙室兼用之規定。

（三）步行距離應計算至進入室內安全梯之防火門。

（四）進入室內安全梯之防火門防火性能應符合同編第九十七條第一款第二目之規定。

二、設有緊急昇降機之建築物如尚未達應設置特別安全梯之標準者，得將其直通樓梯提昇為特別安全梯，按特別安全梯之規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

二十四、關於直通樓梯為特別安全梯時，步行距離得否計算至進入排煙室之防火門乙案。

建築管理組  發布日期：2004-04-29

內政部93.4.29內授營建管字第09300837302號函

按「……至樓梯口之步行距離，應計算至直通樓梯之第一階。但直通樓梯為安全梯者，得計算至進入樓梯間之防火門。」為建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二項所明定。有關直通樓梯為特別安全梯，如無二座以上特別安全梯共用同一排煙室之情形，且排煙室之出入口，除開向樓梯間及緊急昇降機之機道外僅設一處，其步行距離得計算至進入排煙室之防火門。

最後更新日期：2010-05-07

二十五、關於建築技術規則建築設計施工編第九十七條規定之安全梯，其樓梯間得否鋪設防焰壁布或地毯乙案。

建築管理組  發布日期：2001-05-10

內政部90.5.10台九十內營字第9083575號函

依建築技術規則建築設計施工編第九十七條第一款第一目及建築物室內裝修管理辦法第三條之規定，安全梯四周牆壁應為防火構造，天花板及牆面，應以不燃材料裝修，但室內裝修不包括壁紙、壁布、地氈等之黏貼及擺設；至安全梯間得否鋪設地毯乙節，依消防法第十一條及「防焰性能認證實施要點」第二點之規定，均未有不得鋪設之限制，惟如設有地毯時，如係為前揭消防法規所指定之場所，自應使用具有防焰性能之產品。

最後更新日期：2010-05-07

二十六、安全梯修改為特別安全梯非屬室內裝修範圍，應另依其所涉之建築行為申請辦理。

建築管理組  發布日期：1998-03-18

內政部營建署87.03.18營署建字第06142號函

按建築物室內裝修不得妨害或破壞防火牆避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造，為建築法第77條之2第1項第3款所明文；是本案貴所擬將安全梯修改為特別安全梯乙節，依上開規定，已非屬室內裝修之範圍，自應另依其所涉之建築行為申請辦理。

最後更新日期：2010-05-07

二十七、建築技術規則建築設計施工編第九十六條與第一百廿七條規定中，有關「特別安全梯」與「戶外安全梯」之適用疑義。

建築管理組  發布日期：1997-10-20

內政部86.10.20台內營字第8607535號函

按五層以上供電影院使用樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺，為建築技術規則建築設計施工編第九十六條第三款所明定。另依同編第一百廿七條第三款規定，觀眾席樓地板面積合計超過二百平方公尺者，應於該層設置可供避難之室外平臺，並應自該平臺設置一座以上之特別安全梯或戶外安全梯直通避難層。上開室外平臺設置直通避難層之樓梯，若為戶外安全梯，則不得視為同編第九十三條至第九十五條規定應設置之直通樓梯，且該室外平臺之面積亦不得計入同編第九十九條規定應設置之屋頂避難平臺面積者。

最後更新日期：2010-05-07

二十八、建築法第七十三條執行要點第六點第八款規定檢討項目「直通樓梯改為安全梯之限制」，是否包含「特別安全梯」案。

建築管理組  發布日期：1997-01-15

內政部86.1.15台內營字第8601038號函

按本要點第六點第八款規定檢討項目「直通樓梯改為安全梯之限制」，上開安全梯係指建築技術規則建築設計施工編第九十七條規定安全梯之構造，廣義包含室內（戶外）安全梯、特別安全梯而言。本案變更使用B-1、B-2、B-3類組規定項目檢討標準表，應分別依該表同編第九十六條第一款、第九十六條第三款規定，就其應檢討之室內（戶外）安全梯、特別安全梯部份予以辦理。

最後更新日期：2010-05-07

二十九、建築物內天然瓦斯管、錶等設備可否設置於安全梯內。

建築管理組  發布日期：1993-01-20

內政部82.1.20台營字第8272064號函

建築物內天然瓦斯管、錶等設備不得裝置於安全梯內，以維護公共安全。

最後更新日期：2010-05-07

三十、關於集合住宅類建築物之「停車空間」之建築物公共安全檢查簽證申報疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-10-13

內政部95.10.13內授營建管字第0950806224號函

按「停車空間」係屬建築物之附屬空間，非屬建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條附表二規定之應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報之類組。至於本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函示，係規定應於88年7月1日起實施規模15層以上住宅、集合住宅類（H2類）之建築物公共安全檢查簽證申報及應實施檢查項目「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」及「特別安全梯」。上開應實施之檢查項目有通達集合住宅「停車空間」部分，仍應依規定予以檢查。

最後更新日期：2010-05-07

三十一、關於集合住宅類建築物之「停車空間」之建築物公共安全檢查簽證申報疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-10-13

內政部95.10.13內授營建管字第0950806224號函

按「停車空間」係屬建築物之附屬空間，非屬建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條附表二規定之應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報之類組。至於本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函示，係規定應於88年7月1日起實施規模15層以上住宅、集合住宅類（H2類）之建築物公共安全檢查簽證申報及應實施檢查項目「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」及「特別安全梯」。上開應實施之檢查項目有通達集合住宅「停車空間」部分，仍應依規定予以檢查。

最後更新日期：2010-05-07

三十二、本署95年7月25日召開之「研商透天式住宅設置昇降機涉建築設計施工編第79條之2防火區劃規定執行疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2006-08-21

內政部營建署95.08.21.營署建管字第0952912647號函

結論：單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達1500平方公尺且樓層數在5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第96條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第79條第1項規定應按總樓地板面積每1500平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機間得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔。

最後更新日期：2006-08-21

三十三、關於建築技術規則建築設計施工編第第 95 條、第 96 條設置兩座直通樓梯者，是否該兩座樓梯均得採室外梯乙案。

建築管理組  發布日期：2006-02-24

內政部營建署95.02.24.營署建管字第0952903270號函

說建築技術規則建築設計施工編第96條規定「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯…… 一、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯……」依上開規定應設置安全梯者，得設室內安全梯、戶外安全梯或特別安全梯，尚無限制依同編第95條規定設置之2座以上直通樓梯不得均改為戶外安全梯。至樓梯寬度，請依同編第33條規定辦理。

最後更新日期：2006-02-24

三十四、本署95年1月4日召開之「研商建築技術規則挑空區劃規定執行疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2006-02-13

內政部營建署95.02.13.營署建管字第0952902492號函

<<會議紀錄>>

討論事項：

議題一：第79條之2第3項規定區劃範圍內之用途，得否包括走廊？

決　議：建築技術規則建築設計施工編第79條之2規定：「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。……（第3項）第一項應予區劃之空間範圍內，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。」有關79條之2第1項規定區劃範圍內之用途，應依同條第3項規定辦理。

議題二：第 79 條之 2 第 1 項規定區劃範圍內之樓地板面積，應否受第 79 條每1500平方公尺區劃之限制？

決　議：「防火構造建築物總樓地板面積在一、五○○平方公尺以上者，應按每  一、五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有一小時以上之阻熱性。」為建築技術規則建築設計施工編第79條第１項所明定，又同編第79條之2規定「防火構造建築物內之挑空部分……，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。」防火構造建築物內之挑空直下方樓層如樓地板面積逾1500平方公尺，應依第79條規定每1500平方公尺區劃分隔。

議題三：如第79條之2第1項規定區劃範圍（豎穴區劃）內之樓地板面積，應受第79條每1500平方公尺區劃之限制，則如備有效自動滅火設備，得否免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一？

決　議：建築技術規則建築設計施工編第 79 條第 2 項規定：「前項應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地面板面積之二分之一。」防火構造建築物挑空部分依第79條之2第1項區劃，區劃範圍內如備有效自動滅火設備，得適用第79條第2項規定。免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。但挑空區域因考量自動滅火設備之有效性，挑空部分正下方不得計入自動滅火設備之有效範圍。

最後更新日期：2006-02-13

三十五、關於建築技術規則建築設計施工編第 89 條第 5 款有關樓地板面積計算疑 義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-09-02

內政部94.9.2內授營建管字第0940085696號函

按建築技術規則建築設計施工編第96條規定「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯……」，又同編第89條第5款規定：「本章各節關於樓地板面積之計算，不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積、騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分。」故室內安全梯、室外安全梯及特別安全梯，均屬第89條第5款所稱之直通樓梯。

最後更新日期：2010-05-07

三十六、關於建築設計施工編第79條及第79條之2疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-08-02

內政部94.8.2內授營建管字第0940084581號函

一、按具有1小時以上防火時效之牆壁，應符合建築技術規則建築設計施工編第73條第1款之規定，除符合該款第1目至第3目列舉之構造方式外，其他應經本部認可具有同等以上之防火時效。

二、又建築技術規則建築設計施工編第79條第1項規定「防火構造建築物總樓地板面積在一、五○○平方公尺以上者，應按每一、五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有一小時以上之阻熱性。」又同編第79條之2第1項規定「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。……」故防火構造建築物除依第79條第1項按面積區劃外，貫穿樓地板部分，並應依第79條之2第1項區劃分隔。

三、另依第79條之2第1項區劃挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分之防火設備，除位於安全梯之樓梯間應符合同編第97條規定之阻熱性外，區劃該項其他部分之防火設備尚無阻熱性之限制；又該應予區劃之空間範圍內，依第79條之2第3項規定，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。

最後更新日期：2010-05-07

三十七、關於建築技術規則建築設計施工編第96條及同編第241條規定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-07-05

內政部94.7.5台內營字第09400837585號函

一、依據本部94年1月17日內授營建管字第0930088365號函送研商建築技術規則建築物防火及避難安全設施新增修訂條文說明會與會人員所提意見第3次會議紀錄案由五決議辦理。

二、按「……通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但十五層以上或地下三層以下各樓層之樓地板面積未超過一百平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。」為建築技術規則建築設計施工編第96條第1款所明文，又同編第 241條第3項規定：「高層建築物通達地板面高度五十公尺以上或十六層以上樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，且通達地面以上樓層與通達地面以下樓層之梯間不得直通。」有關高層建築物得否設置戶外安全梯乙節，建築技術規則建築設計施工編第241條已明定高層建築物應設置特別安全梯之規定，應請依上開規定辦理。另因考量風壓影響防火門開啟等因素，戶外安全梯不宜設於高層建築物。

最後更新日期：2010-05-07

三十八、本署94年3月17日召開之「續研商建築技術規則建築設計施工編第79條之2垂直區劃規定執行疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2005-04-19

內政部營建署94.04.19.營署建管字第0942906408號函

結論：本部93年11月17日內授營建管字第093087729號函釋略以：為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。但符合建築技術規則建築設計施工編補充圖例圖89-(1)經由陽臺以室外開口連接安全梯者，或僅供住宅使用且每層樓地板面積在240平方公尺以下並於94年3月17日前已領得建照執照者，得免受前揭函釋之限制。

最後更新日期：2005-04-19

三十九、關於新店市溪園路建築物申請變更建築物構造將原夾層挑空處增設樓版涉及相關法令疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-03-28

內政部營建署94.03.28營署建管字第0942904784號函

一、本案現擬增設樓版之原挑空部分，依貴府前揭函稱：當時建照設計夾層挑空部分已計入建築容積樓地板面積，又建築物使用類組及變更使用辦法第8條規定「本法第73條第2項所定有本法第9條建造行為以外……，應申請變更使用執照之規定如下：一、建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板等之變更。二、防火區劃範圍、構造或設備之調整或變更。……」故本案於原夾層挑空處增設樓版，得不視為建築法第9條第2款之增建行為，應依建築相關法令規定檢討符合規定後，以變更使用執照方式辦理。

二、另通達15層以上或地下3層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯，為建築技術規則建築設計施工編第96條第1款所明定，又依同編第1條第15款，建築物層數為基地地面以上樓層數之和。有關該建築物應否設置特別安全梯，請依前揭規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

四十、關於建築技術規則建築設計施工編第九十六條第二款執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2004-12-20

內政部營建署93.12.20營署建管字第0930073563號函

建築技術規則建築設計施工編第九十六條第二款及第三款分別規定「通達四層以下供本編第九十九條使用之樓層，應設置安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯」「通達五層以上供本編第九十九條用途使用之樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺」，又同編第九十九條規定「建築物在五層以上之樓層供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用者，應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平臺」。依前揭規定，供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用之樓層在四層以下之樓層者，通達該樓層之直通樓梯應為安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯；供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用之樓層在五層以上之樓層者，通達該樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達依第九十九條規定設置之屋頂避難平臺。

最後更新日期：2010-05-07

四十一、關於建築物室內裝修如因「分間牆更動」涉及走廊寬度、步行距離變更之案件，得否免依「建築物使用類組及變更使用辦法」規定辦理變更使用執照乙案。

建築管理組  發布日期：2004-11-09

內政部營建函93.11.09 營署建管字第0930067269號函

按建築法第73條第2項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」次查直通梯、安全梯或特別安全梯之構造、數量步行距離、走廊構造及寬度之變更，依建築物使用類組及變更使用辦法第8條規定，應申請變更使用執照，惟其一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，依建築法第73條第3項規定，業授權直轄市、縣（市）主管機關定之。是旨揭所詢案例得否免辦理變更使用執照，請納入貴府免辦理變更使用執照相關規定中檢討辦理。

最後更新日期：2010-05-07

四十二、有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2004-07-05

內政部營建署93.07.05營署建管字第0930040583號函

按公寓大廈及其周圍之安全及維護事項係管理委員會之職務，為公寓大廈管理條例第36條第3款所明文規定。有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管疑義乙節，按「建築物在5層以上之樓層供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用者，應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平台「為建築技術規則建築設計施工編第99條所明文，故除建築物在5層以上之樓層供A-1（集會表演）、B-1（娛樂場所）及B-2（商場百貨）使用者外，依現行建築技術規則，無需設置屋頂避難平台。若「頂樓避難平台之安全門」如為防火門，依同編第76條之規定，防火門應免用鑰匙即可開啟，且除供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者外，應朝避難方向開啟。故有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管乙節，應依前揭規定辦理。

※備註：本函中「安全門」現行建築技術規則已修正為「防火門」。

最後更新日期：2010-05-07

四十三、有關6層以上房屋，原建築物用途為住宅僅擬變更使用執照將用途變更為辦公室，餘皆未變更同原核准，其變更使用執照及室內裝修審查執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2003-03-04

內政部營建署92.03.04營署建管字第0922902681號函

依建築法第七十三條執行要點附表二使用項目舉例表住宅為H-2，辦公室為G-2，附表三規定H-2類組變更為G-2類組，變更使用執照所有項目均免檢討。惟貴府認為住宅變更用途為辦公室，其安全梯之安全門應改為向避難方向開啟以維公共安全，本署同意貴府意見。至安全梯之安全門退縮，無涉室內裝修行為者，無須另依建築物室內裝修管理辦法審查。

※備註：「建築法第七十三條執行要點」已廢止，本函中「附表二」及「附表三」之內容，請依本辦法第2條第1項附表及第3條「附表二－建築物變更使用原則表」之規定辦理。另現行建築技術規則已將「安全門」修正為「防火門」。

最後更新日期：2010-05-07

四十四、有關高層（15層以上）住宅、集合住宅建築物應實施檢查項目，是否仍適用本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函之規定乙案。

建築管理組  發布日期：2002-03-26

內政部91.03.26台內營字第0910003996號函

一、按H-2類組建築物辦理建築物公共安全檢查，其檢查內容為「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」「特別安全梯」等共用部分，上開共用部分相關之防火避難設施（如防火區劃、內部裝修材料等）亦應一併納入檢查，如有不符規定者，仍應依法改善，本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函及本部營建署88年7月20日（88）營署建字第20488號函業有明示。

二、至本部營建署90年5月15日（90）營署建字第906949號函係要求各直轄市及縣市政府全面清查轄內所有15層以上之高層建築物，關於高層住宅、集合住宅（H-2類組）建築物仍請依前揭函示規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

四十五、建築物公共安全專案小組90年第1次會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2001-12-11

內政部營建署90.12.11營署建管字第930568號函

結論：

一、關於B-4類組建築物公共安全檢查頻率修改為2年1次案，經委員充分討論，諸多因素考量，對於各類組申報頻率應通盤檢討，不宜僅就某一用途修改，且配合行政程序法之實施，建築法部分條文修正案刻正於立法院審議中，俟案審議通過後，該辦法修正時再通盤檢討，較為妥適。

二、建築物防火避難設施與設備安全檢（複）查報告書表F-2-1-1之檢查項目「避難層出入口」檢查核對內容之□無設拴鎖項目，是否應予刪除乙案，查現行建築物公共安全檢查簽證及申報相關書表F-2-1-1中防火避難設施之查核項目避難層出入口及避難層以外樓層出入口均有□無設拴鎖之查核項目，為查建築技術規則第90條及第91條並無相關規定，揆諸建築物公共安全檢查簽證及申報相關規定之意旨，上開□無設拴鎖之查核規定應係針對建築物依建築技術規則規定應設置安全梯或特別安全梯者，於其避難層出入口或避難層以外樓層出入口所設之安全門。

※備註：本函中「安全門」，現行建築技術規則已修正為「防火門」。

最後更新日期：2010-05-

四十六、關於建築技術規則建築設計施工編第九十六條執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2001-05-22

內政部90.5.22台九十內營字第9083680號函

案經本部營建署邀集部分專家學者、部分縣（市）政府、相關機關及相關公會召會研商，獲致結論如次：按通達四層以下供本編第九十九條使用之樓層，其依規定應設置之直通樓梯，至少應有二座以上應設置安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯，為建築技術規則建築設計施工編第九十六條所明定，上開規定第二款所稱「通達四層以下．．之樓層」應包括地下層。另避難層以上樓層與避難層以下樓層人員係分別經由直通樓梯至避難層往屋外完成避難，如通達避難層以上樓層與通達避難層以下樓層之直通樓梯間分別設置時，第九十六條規定之直通樓梯構造得分別檢討。

最後更新日期：2010-05-07

四十七、關於非防火區劃分間牆牆面裝修材料使用疑義乙案。

建築管理組  發布日期：1999-08-24

內政部88.08.24.台內營字第8874274號函

一、室內裝修材料固著於防火構造之分間牆者，應依建築技術規則建築設計施工編第88條之規定辦理；至以不燃材料建造之分間牆，其分間牆之各部構件均應為不燃材料，但壁紙、壁布之黏貼非屬室內裝修範圍，不在此限。

二、通達地面之通道、走廊或樓梯，其內部裝修材料之規定同條文已有明文，如屬安全梯或特別安全梯者，其天花板及牆面之裝修材料並應符合第97條之規定為不燃材料。至所稱「一樓大廳」，如為供通行使用部分，裝修材料應依通道走廊之規定辦理，作為居室使用部分則依居室之規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

四十八、貴局陳為轄內集合住宅辦理建築物公共安全檢查簽證及申報疑義一案。

建築管理組  發布日期：1999-07-20

內政部營建署88.7.20八十八營署建字第20488號函

一、有關依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應於八十八年七月一日起實施申報之住宅、集合住宅類（H2類）建築物其檢查簽證暫改先由十五層以上規模者開始實施；其應實施檢查項目亦一併改以「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」、「特別安全梯」等共用部分為檢查項目，本部八十八年四月十四日台（八八）內營字第八八七二七六一號函（諒達）業有明定。且住宅、集合住宅類（H2類）建築物檢查項目雖為二至四項（直通樓梯安全梯、特別安全梯併屬同一項），仍須符合防火避難設施有關規定，查明其設施、材料、操作是否合乎規定，並須繪製圖說申報，存檔備查，如有不合規定者，又涉改善計劃之提具，且檢查簽證不實者亦須依建築法第九十一條第四項之規定處罰，請貴局依規定加強宣導督促辦理。

二、就前揭辦法第二條規定「本辦法所稱建築物公共安全檢查申報人，為建築物所有權人、使用人。前項建築物為公寓大廈者，得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報」。另備註四規定「建築物公共安全檢查申報客體以整幢為之。」按住宅、集合住宅類（H2類）建築物以「避難層出入口」等共用部分為檢查項目，故對未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報者，其處罰以該幢建築物區分所有權人、使用人全體為一處罰對象。

最後更新日期：2010-05-07

四十九、依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應於八十八年七月一日起實施申報之住宅、集合住宅類（H2類）建築物其檢查簽證及申報規及應檢查簽證項目略作變更乙案。

建築管理組  發布日期：1999-04-14

內政部88.4.14台內營字第8872761號函

一、為考量住宅、集合住宅類（H2類）建築物係首度辦理建築物公共安全檢查申報，因數量龐大，地方建管單位工作量將因而大增，現有人力恐不勝負荷。鑑於「公寓大廈管理條例」之實施應已能促使住戶透過管理委員會有效改善，達到維護公共安全之目的，故就八十八年七月一日起應申報之住宅，集合住宅類（H2類）建築物，暫改成先由十五層以上規模者開始實施。至十四層以下之住宅、集合住宅類（H2類）建築物視本次申報之實施成效，再檢討訂定檢查簽證及申報之時程。

二、至本次十五層以上之住宅、集合住宅類（H2類）建築物應實施檢查項目，亦一併改以「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」、「特別安全梯」等共用部分為四個檢查項目。

最後更新日期：2010-05-07

五十、關於建築技術規則建築設計施工編第九十七條疑義乙案。

建築管理組  發布日期：1996-05-06

內政部85.5.6台內營字第8577013號函

查建築技術規則建築設計施工編第九十七條第一款第二目：「進入安全梯之出入口，應裝設安全門......除供住宅使用者外，安全門應向避難方向開啟。」，係規範室內安全梯安全門之開啟方向；至走廊兩側辦公室防火門之開啟方向，尚無明文規定。

最後更新日期：2010-05-07

五十一、有關「醫院病房之樓地板面積未超過一○○平方公尺者，是否仍須設置兩座以上直通樓梯」疑義乙案。

建築管理組  發布日期：1993-04-19

內政部營建署82.4.19營署建字第5393號函

一、按醫院收治之對象病人，與一般健康人有別，其安全設施應較一般建築之要求為高。查醫療機構設置標準經已明定，醫院之安全設備除應符合建築法及其有關法規規定以外，各層樓並應至少設有二個不同方向之安全門。因此，醫院各層樓無論其樓地板面積大小，仍應依上開規定辦理。

二、至嘉義市衛生局所詢安全門是否相當於樓梯通道疑義。經轉准內政部八十二年三月四日八十二營署建字第一九三三號函略謂：依建築技術規則建築設計施工編第九十六條規定，如直通樓梯之構造改為安全梯時，則必須依安全梯之構造規定設安全門。

最後更新日期：2010-05-07

五十二、為建築技術規則建築設計施工編第九十六條有關直通樓梯設置疑義。

建築管理組  發布日期：1982-12-06

內政部71.12.6台內營字第122530號函

本案建築技術規則建築設計施工編第九十六條所稱：「至少應有二座以上，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。」乙語，係指直通樓梯之數量依同編第九十五條規定應設置二座以上時之情形而言；直通樓梯依法僅設一座，於適用第九十六條規定時，應將該座直通樓梯改為安全梯之構造，免再增設直通樓梯。

最後更新日期：2010-05-07